Obsah

1	Systém řízení technologického procesu a měření	6

1.1	Všeobecné požadavky	6

1.1.1	Jednotky	7

1.1.2	Kódování a značení, štítky	8

1.1.3	Stupeň krytí IP	8

1.1.4	Prostory s nebezpečím výbuchu	9

1.1.5	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	9

1.2	Bezpečnost a spolehlivost	10

1.2.1	Redundance, dostupnost a spolehlivost	10

1.2.2	Fail-Safe Design	11

1.3	Napájení	12

1.3.1	Napájení rozvaděčů řídicího systému	12

1.3.2	Napájení prvků v rozvaděčích ŘSŘS a přístrojů polní instrumentace	12

1.3.3	UPS	12

1.4	Zemnění	13

1.5	Kyberbezpečnost	14

1.6	Řídící systém (ŘS)	14

1.6.1	Koncepce řídicího systému	14

1.6.2	Úroveň signálů a komunikačních připojení k technologickým zařízením	16

1.6.3	Úroveň jednotlivých procesorů (CPU)	18

1.6.4	Havarijní systém ESD	18

1.6.5	Systém pro sběr a analýzu procesních dat	18

1.6.6	Úroveň serverů	18

1.6.7	Úroveň operátorských stanic	20

1.6.8	Požadavky na rezervy	23

1.6.9	Časová synchronizace NTP	24

1.6.10	Elektroměry	24

1.6.11	Monitorování Spotřeby	24

1.6.12	Rozvaděče ŘS a komunikace	24

1.6.13	Požadavky na SW	24

1.6.14	Nadřazená úroveň L2	25

1.6.15	Vizualizace	26

1.6.16	Diagnostika	26

1.7	Komunikace	28

1.7.1	Síťové prvky	28

1.7.2	ekvivalent firmware ComwareWIFI	28

1.8	Slaboproudá zařízení	30

1.8.1	Kamerový systém	30

1.8.2	Telefony a Telefonní rozvodny	32

1.8.3	Tato opatření zajistí, že i přes nezbytné bourací práce a modernizaci infrastruktury nedojde k přerušení klíčových komunikačních služeb. Celý proces proběhne co nejefektivněji a nejbezpečněji. Nové telefonní rozvodny budou plně začleněny do stávající infrastruktury a budou poskytovat spolehlivé a dostatečně kapacitní řešení pro současné i budoucí potřeby.Evakuační rozhlas	33

1.8.4	Systém jednotného času	33

1.8.5	Řízeny budou pomocí impulzu po kabelu typu CYKY 3x2,5. Kabeláž rozhlasu vedoucí do každého objektu bude ukončena na svorkovnici v plastové skříňce umístěné na zdi.Vysílačky	34

1.8.6	Dispečerský system	34

1.8.7	Hlasový interkom	34

1.8.8	Docházkový systém	35

1.8.9	Vstupní čtečky	35

1.8.10	Bezdrátové čtečky	35

1.8.11	FaceID	35

1.9	Váhy a radiace	36

1.10	Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení	36

1.10.1	Elektrická požární signalizace (EPS):	37

1.11	Polní instrumentace	38

1.11.1	Obecné požadavky	38

1.11.2	Kalibrace přístrojů MaR	39

1.11.3	Garanční měření	40

1.11.4	Měření teploty	40

1.11.5	Měření tlaku	44

1.11.6	Měření průtoku	47

1.11.7	Měření hladiny	52

1.11.8	Analyzátory	55

1.11.9	Detektory plynu	56

1.11.10	Měření vibrací	56

1.11.11	Systém detekce radiace	58

1.11.12	Automatické ventily	58

1.11.13	Kritéria pro montáž polní instrumentace	59

1.12	Kabeláž	62

1.12.1	Obecné požadavky	62

1.12.2	I&C kabely	63

1.12.3	Optické a komunikační kabely	63

1.13	Požadavky na kabelová vedení a kabelové trasy	64

1.13.1	Obecné podmínky	64

1.13.2	Značení kabelů	65

1.13.3	Kabelová síť	65

1.13.4	Kabelové trasy	66

1.14	Sdružovací skříňky	66

1.15	Značení komponentů v rozvaděčích a zařízeních	66

1.16	Směrové značení vodičů	67

1.17	Protipožární ucpávky	67

1.17.1	Zkoušky	68

1.17.2	Testování přístrojů a zařízení ASŘ	68

1.18	Školení	68

1.19	Náhradní díly	68

1.20	Dokumentace	69

Příloha 1: DOPORUČENÝ SYSTÉM ZNAČENÍ SILNOPROUDU, ASŘ a MaR V TŽ, a.s.	1

1	Funkční celek technologie	1

2	Značení umístění prvků -  místností, provozy	1

2.1	Značení skříní a rozvaděčů	2

3	Značení snímačů MaR v technologickém výkresu	3

4	Značení funkčních jednotek	5

5	Značení karet řídícího systému ASŘ	10

6	Značení signálů v ŘS	11

7	Značení svorkovnic	12

7.1	Značení svorkovnic vázaných na karty	12

7.2	Značení ostatních svorkovnic	13

8	Značení kabelů	14

Přehled zkratek a pojmů:

| AI | Analogový vstup |
| --- | --- |
| AMS | Automatizovaných měřicí systém |
| AO | Analogový výstup |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers |
| ASŘ | Automatizovaný systém řízení |
| ATEX | Prostředí s nebezpečím výbuchu |
| CE | Conformité européenne - evropská shoda |
| CO | Oxid uhelnatý |
| CPU | Procesor |
| ČSN | Česká technická norma |
| DC | Stejnosměrný proud |
| ŘS | Distributed Control Systems |
| DI | Digitální vstup |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e. V. - Německý ústav pro průmyslovou normalizaci |
| DN | Jmenovitá průměr (světlost) potrubí |
| DO | Digitální výstup |
| EEx | Výbušné prostředí |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita |
| EMS | Systém emisního monitoringu |
| EN | Evropská norma |
| ERP | Enterprise Resource Planning System |
| EU | Evropská unie |
| FAT | Výrobní přejímací zkouška |
| FRLS | Parametr kabelů (oheň retardující, produkující málo kouře) |
| FS | Plný rozsah |
| FTIR | Infračervená spektroskopie s Fourierovou transformací |
| H2O | Voda |
| HART | Komunikační protokol pro přístroje polní instrumentace |
| Hg | Rtuť |
| HCl | Chlorovodík |
| HF | Fluorovodík |
| HMI | Human machine interface |
| HV | Vysoké napětí |
| HW | Hardware |
| IEC | International Electrotechnical Commission - Mezinárodní elektrotechnická komise |
| IO | Vstup / výstup |
| IP | Stupeň krytí IP |
| ISO | International Organization for Standardization - Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| KKS | Kraftwerk-Kennzeichen-Systém - Identifikační systém pro elektrárny |
| LCD | Displej z tekutých krystalů |
| LV | Nízké napětí |
| MCC | Motor control center - Nizkonapěťové rozvaděče |
| MES | Systém řízení výroby |
| MTBF | Střední doba mezi poruchami |
| MTTR | Střední doba do opravy |
| N2O | Oxid dusný |
| NAMUR | Snímač se zvýšenou ochranou pro výbušné prostředí |
| NH3 | Amoniak |
| NN | Nízké napětí |
| NOX | Oxidy dusíku |
| NTP | Systém synchronizace času |
| O2 | Kyslík |
| PC | Osobní počítač |
| PE | Ochranné zemnění |
| PELV | Protective Extra-Low Voltage - Ochranné opatření zajišťované malým napětím |
| PLC | Programovatelný logický automat |
| PN | Jmenovitý tlak potrubí |
| PNP | Typ tranzitorového přechodu |
| PTD | Průvodně technická dokumentace (Dokumentace kvality) |
| RAL | Vzorník barev |
| RAM | Počítačová paměť |
| RTD | Odporový snímač teploty |
| ŘS | Řídící systém |
| ŘSE | Řídící systém – energetický |
| ŘST | Řídící systém – technologický |
| SAT | Přejímací zkouška na místě |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition |
| SIT | Zkoušky začleněním v místě |
| SI | Mezinárodní systém jednotek |
| SIL | Safety Integrity Level |
| SNCR | Selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku (DENOx) |
| SOX | Oxidy síry |
| SQL | Standardizovaný strukturovaný dotazovací jazyk |
| STP | Stíněný kabel s kroucenými dvojlinkami vodičů |
| UTP | Nestíněný kabel s kroucenými dvojlinkami vodičů |
| SW | Software |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| TE | Technické zemnění |
| TOC | Celkový organický uhlík |
| UPS | Nepřerušitelný zdroj elektrické energie |
| UV | Ultrafialové záření |
| VAC | Střídavý proud |
| VDC | Stejnosměrný proud |
| VMS | Systém měření vibrací |
| VN | Vysoké napětí |

# Systém řízení technologického procesu a měření

## Všeobecné požadavky

Všechna měřicí zařízení, včetně měřící techniky, musí být vhodně navržena a instalována pro přesný provoz v prostředí, které může mít vysokou úroveň prachu a vlhkosti a teploty. Přesnost všech instalovaných měřicích zařízení musí být v souladu s příslušnými zákony, právními předpisy a smlouvami.

Rozsah a kvalita měřicí techniky a umístění bodů měření/odběru vzorků musí být stanoven tak, aby bylo možné vždy s dostatečnou přesností určit skutečný stav provozu.

Zařízení MaR musí splňovat následující obecné požadavky:

- Zařízení MaR musí být navrženo pro provoz, ve kterém je kladen primární důraz na nenarušený zdroj dodávek.

- Zařízení MaR musí být postaveny na základě principů a komponent, které prokázaly svou spolehlivost v praxi, nebo o nich lze předložit dokumentaci spolehlivosti. Všechny mechanicky opotřebitelné části musí být navrženy tak, aby byla výměna nebo oprava provedena bezpečně, snadno a rychle. Citlivé části nebo prvky musí být chráněny proti poškození nechtěným nárazem. Zvláštní pozornost musí být věnována těm částem, které, pokud jsou poškozeny, významně ovlivňují provoz. DODAVATEL musí informovat ZÁKAZNÍKa o opotřebitelných částech s očekávanou životností menší než 5 let.

- Návrh přístrojů musí být založen na principu pohodlného provozu a údržby. Návrh musí být schopen poskytnout dostatečný výkon pro zvládání speciálních provozních podmínek a všech událostí způsobených poruchou procesu, poruchou provozu, meteorologickými podmínkami nebo přerušením provozu, které lze předvídat. Zařízení polní instrumentace musí být navržena a nakonfigurována tak, aby mohla být opravena nebo nahrazena v provozním režimu bez způsobení výpadku provozu. Všechny přístroje a systémy budou navrženy tak, aby v případě výpadku dodávky elektrické energie zůstaly v nejbezpečnějším stavu pro řízený proces.

- Komponenty musí být vybírány s ohledem na standardizaci za účelem zjednodušení provozu a omezení skladování náhradních dílů.

- Návrh musí zahrnovat veškeré zabezpečení a opatření pro bezpečnost všech osob, které se podílejí na uvedení do provozu, provozu a údržbě zařízení.

- Přesnost všech instalovaných měřicích zařízení musí být v souladu s příslušnou legislativou, zákonnými požadavky a stanovisky.

- Rozsah a kvalita přístrojového vybavení a umístění měřicích míst/míst odběru vzorků bude určena tak, aby bylo možné vždy s dostatečnou přesností zjistit skutečný stav provozu.

Zařízení a prostředky ASŘ musí splňovat následující obecné požadavky:

- Zařízení ASŘ musí být navrženo pro provoz, kde je prvořadým hlediskem kontinuita provozu.

- Strojní zařízení a zařízení ASŘ musí být konstruováno na principech a z komponentů, které prokázaly svou spolehlivost v praxi nebo u kterých lze předložit dokumentaci spolehlivosti. Všechny mechanické díly podléhající opotřebení musí být navrženy tak, aby výměnu nebo opravu bylo možné provést bezpečně, snadno a rychle. Citlivé části nebo prvky musí být chráněny před poškozením neúmyslným nárazem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm dílům, které v případě poškození významně ovlivňují provoz. DODAVATEL je povinen informovat ZÁKAZNÍKa o opotřebitelných dílech s očekávanou životností kratší než 5 let.

- Konstrukce přístroje musí být založena na principu pohodlné obsluhy a údržby. Návrh musí být schopen poskytnout dostatečný výkon, aby se vypořádal se zvláštními provozními podmínkami a všemi událostmi způsobenými poruchami procesu, provozními poruchami, povětrnostními podmínkami nebo přerušením dodávek, které jsou předvídatelné. Systémy polní instrumentace musí být navrženy a konfigurovány, pokud je to možné, tak, aby je bylo možné opravit nebo vyměnit v provozním režimu, aniž by došlo k odstavení zařízení. Všechny přístroje a systémy budou navrženy tak, aby v případě výpadku elektrického napájení zůstaly v nejbezpečnější poloze pro řízený proces.

- Komponenty musí být vybírány s náležitým ohledem na standardizaci s cílem usnadnit ovládání a omezit skladování náhradních dílů.

- Návrh musí zahrnovat všechna přiměřená ochranná opatření a opatření pro bezpečnost všech pracovníků, kteří se účastní uvádění do provozu, provozu a údržby zařízení.

- Všechny prvky podléhající korozi musí být odpovídajícím způsobem chráněny.

- Konstrukce musí ve všech oblastech zabraňovat hromadění prachu a/nebo zahrnovat vhodné prostředky pro odstraňování hromadění prachu.

- Při výběru materiálů a zařízení musí být věnována náležitá pozornost, aby bylo zajištěno, že:

- systém se snadno ovládá a udržuje

- výměna hlavních součástí nebude mít za následek dlouhá období, během kterých nebude zařízení v provozu

- použité materiály nesmí podporovat hoření a pokud možno hoření zpomalují

- všechny přístroje budou zkalibrovány z výroby a budou mít odpovídající kalibrační certifikát; pro testování na místě a záruční test budou všechna zařízení a systémy dodány s potřebnými testovacími body pro tlak, teplotu, hladinu a průtok

- elektrické a elektronické zařízení musí být navrženo tak, aby minimalizovalo elektromagnetické rušení v souladu se všemi příslušnými částmi IEC 61000

- všechna elektrická zařízení musí mít odpovídající úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení ve svém prostředí

- nekovové části zařízení musí být chráněny před UV zářením

- všechny přístroje musí být namontovány s veškerým nezbytným příslušenstvím, jako jsou rozdělovače, oddělovací membrány (v případě potřeby), izolační ventily atd., a namontovány tak, aby bylo možné provést kalibraci na místě bez odpojení přístroje

Součástí dodávky pro MaR a ASŘ musí být veškeré zařízení (HW a SW), nářadí a přípravky nezbytné pro správnou montáž, údržbu a nastavení.

### Jednotky

Mezinárodní systém jednotek (SI) bude povinný pro dokumentaci, zkoušky atd. Pokud HLAVNÍ DODAVATEL neschválí jinak, zkoušky se nesmějí provádět s přístroji dimenzovanými na jiné systémy jednotek.

Přehled jednotek je dále uveden v kapitole 4.1.

### Kódování a značení, štítky

Veškerá elektrická a ASŘ zařízení, rozvaděče a sdružovací skříňky musí být řádně označeny. Štítky musí odolat konstrukčním podmínkám stavby. Kódování a číslování zařízení navrhne DODAVATEL a předá ke schválení ZÁKAZNÍKovi podle pravidel kódování popsaných v KKS standardu zákazníka.

Tento systém jasně identifikuje systémy, části a komponenty podle jejich účelu, typu a umístění.

Pro všechny systémové skupiny závodu je třeba používat jednotný systém kódování. Jednotlivé firmy zapojené do projektu, které používají systém KKS, jsou povinny dodržet specifikaci tohoto systému. Rozšířenou aplikaci kódovacího systému provádí každý dodavatel pro svůj rozsah dodávky v souladu s nejnovější verzí KKS standardu.

Pro všechny části závodu musí být dodány odolné a snadno čitelné štítky s pokyny, označení a provozními parametry zařízení. Pokud je to možné, musí štítky uvádět podrobnosti o provozu, velikosti a sériovém čísle zařízení a dále jakékoli informace potřebné pro identifikaci a provoz zařízení. Veškeré vybavení ASŘ musí být zřetelně označeno jedinečnými identifikátory.

KKS identifikace zařízení nebo jejich součástí musí být vyražena na štítcích a stejná identifikace musí být uvedena ve všech dokumentech (výkresy, seznamy spotřebičů, seznamy měření, manuály, datové listy atd.) a taktéž i v řídicím systému.

Štítky musí obsahovat alespoň tyto informace:

• Výrobce, sériové číslo, typové číslo

• Označení KKS

• Popis součásti (model)

• Značka CE a ATEX (je-li požadována)

Štítky musí být umístěny tak, aby se při běžném provozu a údržbě jednoduše neztratily nebo nepoškodily.

Štítky musí být umístěny na předních a zadních přístupových dveřích všech rozvaděčů řídicího systému. Štítky musí být rovněž umístěny uvnitř skříní, aby usnadnily identifikaci zařízení a svorek.

Štítky musí být vyrobeny z materiálu, který zůstane čitelný a provozuschopný po celou dobu životnosti zařízení. Štítky se vybírají s náležitým ohledem na podmínky prostředí, ve kterých bude štítek umístěn, a musí být odolné proti vyblednutí a korozi. Štítky ve venkovních prostorách musí být kovové a odolné proti korozi.

Kromě toho musí být každý přístroj a automatický ventil dodávány s nerezovou destičkou s vyrytým štítkem přístroje a připevněnou k přístroji/ventilu pomocí drátu (nebo řetězu) z nerezové oceli. Destička musí být vhodná pro minimálně 16 znaků o výšce minimálně 5 mm, rovněž nesmazatelně rytých (nejlépe ražením).

### Stupeň krytí IP

Zařízení ASŘ a MaR (včetně přístrojů, skříní, panelů atd.) musí být opatřeno ochranou proti vniknutí odpovídající prostředí, ve kterém bude instalováno. Pokud není uvedeno jinak, musí být uvažován následující stupeň krytí IP:

• Přístroje a automatické ventily: IP-65

• Skříně, panely a krabice (klimatizovaná místnost): IP-42

• Skříně, panely a krabice (vnitřní instalace): IP-54

• Skříně, panely a krabice (venkovní instalace): IP-65

### Prostory s nebezpečím výbuchu

Všechny přístroje a elektrická zařízení musí mít ochranu podle zóny nebezpečí výbuchu, ve které jsou instalovány.

Preferovaným řešením je výběr typu ochrany pro přístrojové vybavení dle následujících parametrů:

ZÓNY PRO PLYNNÉ VÝBUŠNÉ PROSŘEDÍ

0 EEx “ia”

1 EEx “ia” or EEx “ib”

2 EEx “ia” or EEx “ib”

ZÓNY PRO PRAŠNÉ VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

0 EEx “ia” D

1 EEx “ia” D or EEx “ib” D

2 EEx “ia” D or EEx “ib” D

Je však potřeba se vyhnout instalaci zařízení ASŘ a MaR v nebezpečných oblastech. Případnou instalaci je nutné konzultovat se zákazníkem.

Všechny povrchy, zařízení a instalace v oblastech, kde jsou skladovány a používány korozivní chemikálie, nebo v potenciálně korozivním prostředí (např. manipulace s popelem, úprava spalin, úprava přídavné vody, zásobníky, komín atd.) musí být vhodně ošetřeny a musí být zvoleny vhodné materiály potrubí.

Certifikace zařízení

Přístroje umístěné v atmosférách, které jsou nebezpečné, musí být navrženy se stupněm ochrany úměrným jejich klasifikaci, rozdělení a skupině pro oblast, ve které mají být instalovány. Konstrukce přístrojů musí odpovídat zařízení a ochranným systémům určeným pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX dle směrnice 2014/34/EU. Dodavatel poskytne zprávu o klasifikaci nebezpečných oblastí, aby zajistil shodu se směrnicí ATEX.

Jiskrově bezpečné bariéry

Jiskrově bezpečné (I. S.) bariéry musí být instalovány v souladu s certifikáty a pokyny výrobce. Pro budoucí bariéry musí být ponecháno minimálně 15 % volného prostoru. Bariéry a izolátory musí být instalovány v řadách konzistentní orientací „bezpečné“ a „nebezpečné“ strany. Jednotlivé bariéry musí být řádně označeny.

Jiskrově bezpečná kabeláž musí být oddělena od ostatní kabeláže.

### Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Elektrické a elektronické zařízení musí být navrženo tak, aby minimalizovalo elektromagnetické rušení v souladu se všemi příslušnými částmi evropskými směrnicemi pro EMC. Všechna elektrická zařízení musí mít odpovídající úroveň odolnosti vůči elektromagnetickému rušení ve svém okolí.

Omezení rušení okolí je zajištěno především dodržením výrobcem doporučené instalace zařízení, oddělení signálových, ovládacích a silových kabelů s použitím rozestupů, přepážek nebo různých tras a omezením souběhů silnoproudých a signálových kabelů s dodržením požadovaných odstupových vzdáleností kabelů.

Součástí celkového zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC) je zajištění celkové ochrany před přímým úderem blesku a nepřímými účinky úderu blesku v blízkém okolí, vyrovnání potenciálů a zemněním,  správně volenou ochranou proti přepětí v el. sítích.

## Bezpečnost a spolehlivost

Návrh systému ASŘ bude vždy založen na zajištění bezpečného a spolehlivého provozu. Bezpečné podmínky budou zajištěny za všech provozních okolností, včetně těch, které souvisejí s najížděním a odstavováním systému a zařízení, a také po celou dobu mezidobí odstávek.

Návrh systémů a zařízení ASŘ zajistí, že všechny provozní a údržbové činnosti lze provádět bezpečně a pohodlně a umožní požadované doby nepřetržitého provozu.

Na druhou stranu bude závod navržen tak, aby minimalizoval dopad poruchy kteréhokoli jednotlivého pomocného zařízení na celkový provoz závodu. Porucha kteréhokoli jednotlivého kusu nezpůsobí poruchu celého závodu ani nebude mít za následek ztrátu provozu. Každý systém, který může způsobit výpadek jednotky, v případě že selže jedna komponenta, bude navržen pro vysokou spolehlivost, snadnou údržbu, dostatečnou redundanci a rychlou podporu zálohování systému.

### Redundance, dostupnost a spolehlivost

Zařízení musí být navrženo s vysokou úrovní dostupnosti a spolehlivosti.

Aby byla zajištěna dostupnost a spolehlivost zařízení, musí být instalace ASŘ navržena s náležitou úrovní redundance.

Obecným pravidlem je, že žádná porucha jedné součásti nebo části závodu nesmí způsobit odstavení nebo snížení propustnosti nebo výkonu zařízení. DODAVATEL musí jasně uvést, kde tento požadavek nelze splnit.

V řídicím a monitorovacím systému budou redundantní alespoň následující komponenty:

• Napájecí zdroje (pro řídicí a komunikační zařízení)

• Datové komunikační systémy a kabely (s oddělenými cestami pro komunikační síť)

• Pracovní stanice operátora (redundantní komunikace)

• Servery

• Primární bezpečnostní a ochranné systémy musí být rovněž navrženy s redundancí jak v hardwaru, tak v softwaru.

• Systém musí mít modulární architekturu pro rozložení rizika selhání řízení.

Řídicí a monitorovací systém musí poskytovat dostatečně vysokou integritu a odolnost proti poruchám, aby žádná jednotlivá porucha jakékoli součásti nebo zařízení nezpůsobila:

• Ztrátu provozuschopnosti závodu

• Nebezpečí pro personál a zařízení

• Zrušení platnosti ochrany zabráněním vypnutí nebo blokování

• Odstavení více než jedné hlavní části závodu.

• Současné odstavení části závodu a zrušení jejího automatického přepnutí.

V každém případě musí být přechod z vadného zařízení na jeho redundantní jednotku proveden bez nárazů.

Redundance musí být sjednocena na úrovni automatizace závodu, aby odpovídala mechanické a elektrické redundanci závodu. Tam, kde je na procesním zařízení aplikována redundance, musí být doplněna odpovídající úroveň redundance v instalaci I&C s řídicími smyčkami oddělenými mezi stanicemi řízení procesu a hardwarem vstupně/výstupního procesoru, aby se předešlo selhání společného režimu.

Pro polní instrumentaci jsou uvažována následující kritéria redundance:

- Pro účely ochrany musí být všechny měřicí obvody, které by mohly nakonec vést k bezpečnostní akci (vypnutí jednotky, ohrožení bezpečnosti personálu, zabezpečení objektu nebo životního prostředí), založeny na výběru 2 ze 3.

- Pro kritické regulační smyčky budou instalovány dva (2) redundantní převodníky. Redundantní přístroje budou připojeny na dvě rozdílné I/O karty.

- Pro zbývající měření, jako je indikace, alarmy nízké kritické úrovně atd., budou nainstalovány jednotlivé přístroje.

- Dodavatel specifikuje MTBF (Střední doba mezi poruchami) a MTTR (Střední doba do opravy) pro každý hlavní komponent a dodávaný systém.

### Fail-Safe Design

Zařízení a všechny jeho přidružené systémy musí být navrženy způsobem, který zajistí, že v případě poruchy nebo selhání budou k dispozici odpovídající mechanismy bezpečné proti selhání, které zabrání zranění osob nebo poškození zařízení, které nelze snadno opravit nebo nahradit.

Do řídicího systému ŘSa taktéž lokálních PLC musí být připojena sada pevně zapojených bezpečnostních obvodů, nouzových zastavení, bezpečnostních spínačů, nezávislých ochranných zařízení atd. Tyto bezpečnostní obvody musí potlačit všechny ostatní příkazy včetně systému dohledového řízení a sběru dat (SCADA).

Signály z bezpečnostních spínačů musí být integrovány do řídicích obvodů a musí být hlášeny jako poruchový stav do systému SCADA.

Všechny přístroje musí být specifikovány a přístrojové systémy musí být navrženy tak, aby byly „bezpečné proti selhání“ v souladu s procesními úvahami o bezpečnosti personálu a pro zachování integrity závodu a zařízení. Musí být „bezpečné proti selhání“ v případě ztráty řídicího signálu nebo napájení (stlačený vzduch, hydraulická kapalina nebo elektrická energie). Jakákoli porucha systému musí být naprogramována do stavu „bezpečný proti selhání“. To zahrnuje taktéž výměnu modulů a případnou poruchu na straně kabeláže.

Pokud dojde k poruše v řídicím systémuŘS, jakákoliv část procesního zařízení nebo řídicí funkce není schopna reagovat na příkazy z ŘS, pak musí být systém navržen tak, aby zajistil, že jakákoliv výsledná porucha v části procesního zařízení nebo řídicí funkce neohrozí bezpečnost personálu nebo bezpečnost zařízení. ŘSŘS musí mít „samokontrolní“ zařízení zajišťující detekci vnitřních poruch. Takové poruchy musí být hlášeny jako alarmy ve velínu.

Žádná jednotlivá závada nesmí způsobit narušení funkce ochranných systémů, bránit monitorování zařízení nebo vydávání příkazů z operátorských pracovišť ve velínu.

Kdykoli je to možné, měla by být u procesních signálů aplikována filozofie „bezpečné polohy před přerušením kabelu“: abnormální podmínky budou mít logickou „0“ (rozpojený obvod) a za normálních podmínek bude k dispozici logická „1“.

Kritériem preferované polohy poruchy pro řídicí systém je udržení poslední polohy před poruchou („fail-as is“), informování operátora o poruše a umožnění hladkého obnovení mechanismů, jako jsou automatická sledovací zařízení a ruční reset, což způsobí ztrátu napájení což zabrání výpadkům zařízení nebo poruchám procesu.

Oprávnění se použijí pro sekvenční spouštění a zastavování zařízení systému. K zajištění optimálního provozu, maximální spolehlivosti v jakémkoli provozním režimu a zároveň k minimalizaci činností operátora a selhání zařízení musí být oprávnění, časovače a signály využívány co nejúčinněji. Povolovací podmínky platí pouze před spuštěním, po spuštění se zařízení zastaví pomocí vypnutí nebo příkazů.

## Napájení

### Napájení rozvaděčů řídicího systému

Úrovně napájecího napětí pro rozvaděče řídicího systému ŘSŘS budou následující:

- 1x 220 VDC I. kategorie (baterie) – hlavní napájecí napětí s tolerancí ± 15%

- 1x 230 VAC / 50 Hz / 1Ph I. kategorie (UPS) – hlavní napájecí napětí z UPS

- 1 x 230 VAC / 50 Hz / 1Ph III. kategorie – pomocné napájecí napětí pro servisní zásuvky, ventilátory a světla v rozvaděči

### Napájení prvků v rozvaděčích ŘSŘS a přístrojů polní instrumentace

Obecně by napájení komponent řídicího systému, komponent rozvaděče a polní instrumentace mělo být bráno z 24 VDC napájecích zdrojů v redundantní konfiguraci (2 napájecí jednotky, každá napájená z nezávislého přívodu napájení, propojené dohromady přes diodový modul). Elektrická napájecí soustava by měla být 1M(DC) 24V/PELV.

Pokud přístroj potřebuje pomocné napájení, mělo by to být přednostně 230 VAC 50 Hz ze skříní MCC (nebo alternativně, když 230VAC není možné, 24 VDC ze skříní řídicího systému) s galvanickým oddělením mezi napájením a řídicími signály.

Požadujeme použití pojistkových pouzder s indikací stavu pojistky.

### UPS

ŘS bude vybaven záložním zdrojem UPS na 60 min. provozu pro zajištění bezpečného provozu během krátkodobého výpadku, nebo kolísání elektrické energie, případně pro bezpečné uzavření všech regulačních prvků a odstavení provozu v nouzovém režimu. Současně musí být i během výpadku elektrické energie zajištěna signalizace jakéhokoliv poruchového stavu na řídicí systém (mimo plánovaných beznapěťových dní, nebo během jiné plánované provozně servisní odstávky).

## Zemnění

Zařízení ASŘ a MaR budou uzemněna dle níže uvedených kritérií:

• Vnější kovový kryt rozvaděčů, sdružovacích skříněk a hlavic přístrojů bude připojen ke společné ochranné zemnící soustavě. (ochranná zem)

• Pro přístrojové a řídicí signály je určena samostatná zemnicí sběrnice referenčního signálu. (technická zem)

Musí být k dispozici vyhrazené zemnící tyče a rozpojovací body pro elektronické a/nebo přístrojové vybavení, které budou jasně identifikované a označené. Tyto zemnící tyče se běžně nazývají jako instrumentační nebo signální zem.

Stínění kabelů musí být připojeno k zemnícímu systému pouze v jednom bodě (na straně rozvaděče ŘSŘS nebo PLC). Kontinuita stínění musí být zaručena v celé trase kabelu. Toto spojení musí být izolováno od uzemnění přístrojového vybavení (jako jsou kryty, sdružovací skříňky, kovové konstrukce atd.).

Pancéřování kabelů musí být uzemněno pro účely elektrické ochrany, ale nikdy jako prostředek ke snížení šumu.

Ochranná zem

Odkryté vodivé části přístrojů a řídicího systému obvykle nejsou nabité; ale při poruše, poškození nebo v abnormálních podmínkách mohou být nabity nebezpečným napětím; pro takové zařízení musí být zajištěno ochranné uzemnění.

Všechny přístroje, krabice, panely, skříně a kabelové trasy budou připojeny k ochrannému uzemnění. Uzemnění uvedených prvků se řídí stejnou filozofií jako uzemnění elektrických zařízení.

Přístroje instalované na kovových panelech, krabicích, skříních a rámech mají dobrý elektrický kontakt s uzemněnými kovovými panely, krabicemi, skříněmi a rámy, nemusí být opatřeny ochranným uzemněním.

Několik ochranných uzemňovacích odboček nesmí být zapojeno do série, ale musí být připojeno samostatně k hlavní uzemňovací síti (ekvipotenciální přípojnici).

Systém ochranného uzemnění přístroje a řídicího systému by měl mít ekvipotenciální spojení.

Ochranná zemnící síť bude definována v části zařízení Elektro.

Technická zem

Stínění všech kabelů musí mít jednobodové uzemnění na TE přípojnici v rozvaděčích řídicího systému ŘSŘS. Pokud musí být zdroj signálu a přijímací přístroj ve stejném obvodu nevyhnutelně uzemněny, pak se k izolaci dvou zemnících bodů použije izolátor. Pracovní uzemnění přístroje nesmí být spojeno s ochranným uzemněním smíšeným způsobem dříve, než je sběrná deska funkčního uzemnění přístroje.

## Kyberbezpečnost

Dodavatel musí splnit požadavky na kybernetickou bezpečnost a směrnici NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) při dodávce díla. Dodavatel je povinen zajistit, že veškeré dodávané služby, produkty či systémy budou navrženy, implementovány a provozovány s ohledem na nejnovější standardy kybernetické bezpečnosti a legislativní požadavky NIS2. To zahrnuje, ale není omezeno na, implementaci vhodných technických a organizačních opatření pro minimalizaci rizik kybernetických útoků, pravidelné hodnocení rizik a zavedení postupů pro detekci, vyhodnocení a hlášení kybernetických incidentů. Návrh musí být plně v souladu s požadavky a specifikacemi zákazníkovy infrastruktury. Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatelem a poskytnout veškeré potřebné informace a dokumentaci k doložení splnění těchto požadavků.

## Řídící systém (ŘS)

### Koncepce řídicího systému

Řídicí systém projektu je požadován jako kompletní řešení jednoho výrobce.  Systém musí splňovat nároky na provozování sytému v režimu 24/7 schopné poskytnout nepřetržitou funkčnost a minimalizovat riziko výpadků. Procesory jednotlivých technologických celků jsou v rámci rozvodny ŘS napojeny na redundantní servery řídicího systému. Tyto servery slouží jako operátorská a inženýrská rozhraní mezi procesory a operátory na velínu.

ŘS musí umožňovat výměnu I/O karet za chodu bez nutnosti vypnutí celého systému. Tento požadavek zajišťuje kontinuální provoz a minimalizaci prostojů během údržby nebo upgradu hardware.

Architektura rozhraní operátor / inženýr je navržena jako klient-server, což znamená, že operátorské / inženýrské stanice jsou běžné počítače s více monitory, které přistupují pouze k datům a softwaru nainstalovanému na automatizačních serverech. Předpokládá se instalace dvou redundantních párů automatizačních serverů, jeden pro připojení CPU. Součástí bude také redundantní pár serverů pro archivaci dat z procesu pro případnou pozdější diagnostiku.

Koncepce sběru dat z technologie je navržena systémem vzdálených I/O modulů. K danému technologickému kontroléru je připojen daný počet rozvaděčů umístěných v různých podlažích technologie, v těchto skříních jsou umístěny I/O moduly moduly. K těmto jednotkám jsou na technologii připojeny technologické regulátory průmyslovou sběrnicí typu průmyslový Ethernet, která jako přenosové médium využívá optické vlákno.

Řízení elektropohonů bude realizováno pomocí vzdálených I/O jednotek umístěných přímo ve skříních v rozvodně NN, frekvenční měniče budou vybaveny integrovanou sběrnicí Ethernet.

U pohonů řízených elektronikou (frekvenční měnič, soft starter atp.) boudou signály pro řízení přivedeny na vstupy/výstupy ŘS a zároveň bude přivedena komunikace Ethernet pro vyčítání stavů a diagnostiku.

Místní ovládání motorů a servomotorů bude provedeno z místních ovládacích skříněk dle zvyklostí Zákazníka v rámci NN ovládacích obvodů elektro.

Přístup k práci na ŘS musí být omezen pouze na certifikované techniky, kteří mají odpovídající školení a certifikaci výrobce ŘS. Tento požadavek zajišťuje, že veškeré zásahy do systému jsou prováděny kvalifikovaným personálem pro minimalizaci rizika chyb a zvýšení bezpečnosti a spolehlivost systému.

Dodavatel musí zajistit podporu vzdáleného přístupu pro vizualizaci a SW ŘS (programátora a údržbu). Tato funkcionalita musí umožňovat bezpečný a spolehlivý přístup k vizualizačním systémům a SW ŘS prostřednictvím zabezpečených síťových protokolů a technologií. Dodavatel je zodpovědný za implementaci a konfiguraci takového řešení tak, aby splňovalo všechny bezpečnostní požadavky a normy, a zároveň umožňovalo efektivní správu a údržbu systémů i z odlehlých lokalit.

Preferované zapojení je do topologie „hvězdy“ (viz Obrázek 1) nebo topologie „kruhu“ (viz Obrázek 2). Každá z těchto topologií má své výhody a specifika, které mohou ovlivnit efektivitu a spolehlivost sítě.

Návrh topologie podle Obrázek 1 a Obrázek 2 musí být předložen k podrobnému posouzení a schválení ZÁKAZNÍKEM. Je nezbytné, aby byl návrh vypracován v souladu s technickými standardy a specifikacemi uvedenými v dokumentaci. Jakékoliv odchylky od doporučených topologií musí být důkladně zdůvodněny a projednány se ZÁKAZNÍKEM, aby se zajistila kompatibilita a efektivita celkového systému.

Předložený návrh musí obsahovat:

- Schéma zapojení: Jasně znázorňující všechny uzly, přepínače, a směrovače včetně jejich propojení.

- Popis konfigurace: Detaily o použitém hardwaru, typu kabeláže, a případných specifických nastaveních.

- Analýzu rizik a přínosů: Hodnocení vlivu vybrané topologie na výkon, redundanci a údržbu sítě.

Typ řídícího systému nesmí být v době nasazení výběhovým typem výrobce a musí podporu ze strany výrobce min 15 let.

Zákazník požaduje, aby zabezpečení přístupu koncových zařízení do technologické počítačové sítě bylo na bázi protokolu 802.1x případně MAC adresy.

Dodavatel musí před připojením koncových zařízení do technologické sítě zajistit, že zařízení bude zkontrolováno a zabezpečeno odpovědnými pracovníky TŽ, včetně nastavení doménové politiky TŽ, instalace antivirových programů, kontroly zdrojových kódů a programových bloků.

Zákazník nepovoluje připojování žádných komunikačních zařízení umožňujících externí přístup (GSM modemy apod.) do datové sítě TŽ.

Dodavatel nesmí bez předchozí dohody zasílat data z TŽ do externí sítě (internet) a na externí servery (cloudy apod.).

Obrázek 1 - zapojení profinetu do hvězdy

Obrázek 2 - zapojení profinetu do kruhu

### Úroveň signálů a komunikačních připojení k technologickým zařízením

Je nutné, aby ŘS byl vybaven samostatnou komunikační kartou pro připojení do technické sítě ZÁKAZNÍKA.

Tato úroveň obsahuje systém I/O karet a komunikačních karet pro sběr informací z technologických a podřízených subsystémů.

Pro připojení signálů z procesu se předpokládá použití standardního signálu 4...20 mA pro analogové signály a napěťová úroveň 24 VDC pro binární signály.

Pro analogové signály je požadováno použít karty, které podporují standard HART. Tato norma umožňuje pohodlně nastavovat parametry jednotlivých zařízení přímo z inženýrských stanic velínu a také odečítat různé diagnostické a naměřené hodnoty z přístrojů. Pro binární signály bude vždy použit bezpotenciálový (suchý) kontakt.

Pro analogové vstupní signály 4-20 mA je doporučeno použít svorku s vloženou diodou.

U zařízení s vlastním napájením je vyžadováno galvanické oddělení signálů připojených k řídicímu systému.

Požadujeme galvanické oddělení všech signálů mezi objekty.

Součástí samostatně dodávané technologie budou subsystémy vybavené autonomním řízením pomocí PLC. Patří mezi ně následující subsystémy:

•Vodní hospodářství - SO 09

•Objekt O.R.C - SO 10

•Kompresorová stanice – SO 23

• Rozvodna T1 – SO 26

„Měřící“ okruhy binárních snímačů budou na úrovni 230V AC ze zajištěného zdroje s galvanickým oddělením a snížením napěťové úrovně na 24V DC do ŘS.

Návaznosti ovládacích okruhů akčních členů mezi ŘS a NN rozvaděčem budou provedeny následovně:

- výstupní binární signál na úrovni 24V DC bude připojen na cívku povelového relé, jehož „suché“ kontakty budou zapojeny do NN ovládacího obvodu akčního členu; relé bude umístěno v NN rozvaděči

- zpětná hlášení o provozních stavech akčního členu budou z NN ovládacích okruhů 220 VDC připojeny přes převodové relé 230V AC se zlacenými „suchými“ kontakty na 24V DC na napětí ŘS

U subsystémů, kde je nutná vysoká dostupnost a spolehlivost a které jsou kritické pro chod technologie budou mít redundantní zdroje napájení s jedním zálohovaným přívodem a budou vybaveny redundantními CPU, pro minimalizaci rizika výpadku.

Požaduje se, aby jednotlivé subsystémy byly přímo integrovány do systému, tzn. Je nutné tyto subsystémy vybavit procesorem příslušného typu a připojit je k hlavní procesní sběrnici.

Pro integraci komponent VN a NN rozvodny do ŘS je nutné použití komponenty „Power control library“. Tato doplňková knihovna slouží k integraci prvků rozvoden VN a NN, jako je ochrana generátoru, ochrana transformátoru, síťové analyzátory, jističe atd. Pro integraci bude použit standard IEC 61850, založený na Ethernet TCP/IP. Co se týče HW, je nutné použít tzv. „Station gateway“, která vytváří rozhraní mezi ŘSŘS a normou IEC 61850.

#### Skladba signálů – připojení snímačů a akčních členů

| Analogový snímač | 1x AI, popř. plus 1x BI (snímač s vlastním vyhodnocením poruchy) |
| --- | --- |
| Binární snímač | 1x BI, popř. 2x BI, je-li snímač vybaven přepínacím kontaktem |
| Regulační servopohon | 1x AI – poloha ventilu, 1x AO – žádaná hodnota polohy, nebo variantně 2x BO 4x BI – otevřeno – zavřeno – porucha (připraven) - místně 2x BO – otevřít – zavřít, nebo variantně 1x AO |
| Binárně řízený servopohon | 4x BI – otevřeno – zavřeno – porucha (připraven) - místně 2x BO – otevřít – zavřít 1x AI – poloha ventilu – variantně u servoventilů s mezipolohou |
| Solenoidový ventil | 1x BO – otevřít (NC ventil) resp. zavřít (NO ventil) 1x BI – porucha (ready) 2x BI – otevřeno – zavřeno v případě vybavení ventilu přídavnými snímači polohy |
| NN motor | 4(5)x BI – zapnuto – vypnuto – porucha (připraven) – místně – (tepelná ochrana neaktivní (pro výkonové motory) 2x BO – zapnout – vypnout |
| VN | 6x BI – zapnuto – vypnuto – porucha (připraven) – místně – poloha vozíku tepelná ochrana motoru neaktivní 2x BO – zapnout – vypnout |

### Úroveň jednotlivých procesorů (CPU)

Tato úroveň obsahuje řídicí procesory včetně příslušenství. Prvky této úrovně budou umístěny v rozvaděčích řídicího systému v rozvodně řídicího systému.

Řízená technologie není homogenní z hlediska požadavků na vlastnosti řídicího systému a z hlediska počtu I/O signálů patří k rozsáhlým systémům. Tyto důvody vedou k požadavku distribuce řízené technologie mezi samostatné procesorové stanice. Distribuce navíc umožňuje větší variabilitu v případě rozšíření řídicího systému a distribuované řešení je odolnější vůči případnému přetížení systému z hlediska zatížení CPU nebo paměti.

Z hlediska rozdělení na procesorové stanice je požadováno rozdělit řídicí systém do následujících částí:

- EOP SO 01

- Kompresorové stanice SO 23

- Vodní hospodářství SO 09

Řídicí systém bude respektovat výše uvedené rozdělení podle počtu procesorů.

Vstupně/výstupní jednotky bezpečnostních systémů jsou vhodné pro použití v uspořádání se třemi nezávislými racky a pro důležitá měření využívají 3 měřící zařízení, která budou připojena vždy na 3 nezávislé racky. Toto uspořádání výběru 2 ze 3 eliminuje nežádoucí prostoje výroby z důvodu poruchy / výměny jednoho ze snímačů, čímž se zvyšuje dostupnost celého systému.

V rámci maximalizace odolnosti bude řízení zdvojených zařízení rozděleno do různých racků.

### Havarijní systém ESD

Optimální hodnota Safety Integrity Level (SIL) bude určena ve spolupráci provozovatele a mezi výrobci zařízení, inženýry zodpovědnými za bezpečnostní analýzu a dalšími relevantními odborníky.

Stanovení Optimalizovaného SIL: Na základě analýzy rizik a tolerovatelné úrovně rizika se určí optimální hodnota SIL. Tato hodnota SIL musí být dostatečně vysoká k minimalizaci rizika na přijatelnou úroveň, ale zároveň musí být prakticky proveditelná a ekonomicky rozumná. Optimální SIL bude výsledkem komplexního hodnocení rizik a zohledňuje technické, ekonomické a operační faktory, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi bezpečností a náklady.

### Systém pro sběr a analýzu procesních dat

Dodavatel provede návrh systému IBA, který zahrnuje dodání veškerého potřebného hardwaru, softwaru a licencí. Návrh zahrnuje detailní analýzu požadavků, specifikaci potřebného hardwaru a softwaru a jejich integraci do stávajícího systému pro sběr dat. Dodavatel zajistí dodání sběrných zařízení, serverů a síťové infrastruktury, které budou spolehlivě a bezpečně zajišťovat získávání a ukládání dat. Softwarové komponenty, zahrnující aplikace pro získávání, zaznamenávání a analýzu dat, budou přizpůsobeny stávajícímu systému zákazníka. Systém bude navržen modulárně a škálovatelně, aby umožnil snadné rozšíření v budoucnosti. Součástí dodávky budou také všechny potřebné licence a dokumentace k systému, spolu s technickou podporou a školením pro uživatele a administrátory.

### Úroveň serverů

Servery budou představovat redundantní hardwarovou infrastrukturu, na které budou běžet virtuální servery. Tato infrastruktura bude zahrnovat několik klíčových komponent a funkcí pro podporu různých operací a služeb.

Jednou z hlavních funkcí bude rozhraní pro načítání dat do systému TŽ, které bude sloužit k plánování výroby. Toto rozhraní zajistí efektivní a bezpečný přenos dat mezi různými systémy a umožní jejich následné zpracování a využití pro optimalizaci výrobních procesů.

Další důležitou funkcí bude tunelování dat, které zabezpečí bezpečný přenos dat mezi různými lokalitami a systémy. Tento proces ochrání citlivé informace před neoprávněným přístupem a umožní jejich bezpečnou komunikaci přes nechráněné sítě.

Systém bude rovněž zahrnovat mechanismy pro identifikaci materiálu, což je klíčové pro sledování a správu materiálových toků ve výrobním procesu. Tento mechanismus zajistí přesné a včasné informace o dostupnosti a pohybu materiálů, což je nezbytné pro efektivní plánování a řízení výroby.

Pro zajištění správného fungování a dostupnosti služeb bude systém vybaven dostatečným počtem licencí pro veškerý používaný software. Licenční politika bude nastavena tak, aby umožňovala nejen aktuální potřeby, ale také budoucí rozšiřování a škálování systému.

Výkonová rezerva systému bude stanovena na 40 %, což zajistí dostatečnou kapacitu pro zvládnutí špičkových požadavků a nečekaných nárůstů zátěže. Tento přístup umožní udržet vysokou úroveň výkonu a dostupnosti služeb i v případě náhlého zvýšení pracovního zatížení.

Pro ochranu dat a zajištění kontinuity provozu bude implementován robustní systém zálohování. Tento systém zajistí pravidelné zálohování veškerých kritických dat a umožní jejich rychlou obnovu v případě havárie nebo ztráty dat.

Virtualizace bude realizována prostřednictvím platformy kompatibilní s prostředky ZÁKAZNÍKa , avšak konkrétní návrh virtualizace bude na dodavateli. Tento přístup umožní flexibilitu při volbě optimálního řešení, které nejlépe vyhoví specifickým požadavkům a podmínkám.

Servery musí být konfigurovány tak, aby byly přiřaditelné do domény ZÁKAZNÍKA. Před nasazením bude provedena kontrola kompatibility s Active Directory nebo jiným doménovým systémem používaným zákazníkem.

Veškerý dodaný hardware musí být schopný instalace požadovaného softwaru zákazníka, aby byl systém plně funkční. Hardware musí podporovat operační systémy a aplikace specifikované zákazníkem.

Servery budou umístěny ve dvou stávajících rozvaděčích umístěných

Celkově bude tento systém navržen tak, aby poskytoval spolehlivou, bezpečnou a efektivní infrastrukturu pro podporu výrobních procesů a dalších klíčových operací. Systém bude také dostatečně výkonný, aby umožňoval nepřetržitý provoz i v případě poruchy jednoho z hardwarových serverů, což zajistí vysokou dostupnost a spolehlivost služeb. Pro potřeby operátorské úrovně jsou všechna potřebná data poskytována pomocí redundantní sběrnice, která spojuje servery se všemi operátorskými stanicemi a s inženýrskou stanicí.

Další požadavky na servery:

- konektivita min LAN 50Gb, redundantní, součástí dodávky musí být i komponenty potřebné pro připojení do stávající infrastruktury.

- konektivita SAN FC min 32 Gb, redundantní, součástí dodávky musí být i komponenty potřebné pro připojení do stávající infrastruktury.

- součástí dodávky podpora HW 5 let

- dostupnost náhradních dílů min.10 let

- rackové provedení

- servery určeny pro provoz 24x7

- servery umístěny ve 2 lokalitách (v datových centrech TŽ), geograficky oddělených

Požadavky na SW:

- umožnit online bez výpadkově migraci mezi hosty v rámci virtuální farmy (tzn. i mezi lokalitami datových center)

- dodaný virtualizační systém musí být podporován zálohovacím systémem provozovaným v TŽ, který zajišťuje zálohování virtuálních strojů do systému IBM spectrum protect.

- dodávané serverové aplikace včetně databázových serverů apod. musí být provozovány na dodaném virtualizačním systému

- součástí dodávky musí být všechny potřebné licence pro provoz virtualizačního prostředí, operačních systémů, aplikací atd.

- v rámci dodávky musí být podpora veškerého dodávaného SW min 5let, včetně aktualizací a nových verzí

Kromě podřízených subsystémů připojených komunikačními linkami přímo k řídicím procesorům bude řídicí systém na úrovni serveru komunikovat také s následujícími subsystémy:

- redundantní archivační servery

- systém synchronizace času (NTP)

- vzdálená správa a monitorování systému

- ERP systém plánování podnikových zdrojů

- výrobní informační systém MES

### Úroveň operátorských stanic

Operátorské a inženýrské stanice budou představovat klíčový prvek systému, zajišťující efektivní správu a monitorování provozu. Tyto stanice budou navrženy s ohledem na následující specifikace a požadavky:

Technické specifikace:

- Stanice budou vybaveny plnohodnotnými klasickými počítači, nikoli tenkými klienty, což zajistí dostatečný výkon a flexibilitu pro náročné úlohy a aplikace.

- Budou umístěny v čistém klimatizovaném prostředí: PC budou umístěny v prostředí s kontrolovanou čistotou a klimatizací. To zajistí optimální pracovní podmínky pro hardware, minimalizuje riziko přehřátí a prodlužuje životnost zařízení.

- Stanice budou snadno přístupné pro údržbu, což umožní rychlé a efektivní servisní zásahy. Umístění a design budou navrženy tak, aby technici měli snadný přístup k veškerým komponentám bez nutnosti složité demontáže.

- Počítače nebudou v průmyslovém provedení, což znamená, že budou navrženy pro standardní kancelářské prostředí, což zvyšuje jejich dostupnost a snižuje náklady.

- PC nebudou jednoduše položeny na stole. Místo toho budou zavěšeny pod stolem nebo umístěny mimo hlavní ovládací prostor velínu(např v rozvaděči rozvodny), aby neomezovaly pracovní prostor a zajišťovaly čisté a organizované pracovní prostředí.

- Monitory budou pozičně polohovatelné, což umožní uživatelům nastavit si je do ergonomicky správné polohy. To zlepší komfort práce a sníží riziko zdravotních problémů spojených s dlouhodobým sezením u počítače.

- Monitory budou mít minimální uhlopříčku 27 palců, což poskytne dostatek prostoru pro zobrazení všech potřebných informací a aplikací s vysokým rozlišením.

- Stanice budou vybaveny minimálním počtem ovládacích prvků, konkrétně klávesnicí a myší. To zjednoduší ovládání a usnadní práci uživatelům, kteří budou mít všechny potřebné nástroje po ruce.

- Všechny stanice budou napájeny z nepřerušitelného zdroje napájení (UPS), což zajistí kontinuitu provozu i v případě výpadku elektrické energie. Tento systém ochrání hardware před poškozením a umožní bezpečné ukončení všech běžících procesů.

- Stanice budou využívat systém všeobecně užívaný zákazníkem

- Načtení nové technologické obrazovky včetně aktuálních dynamických hodnot v rozsahu max. 2 s

- Aktualizace všech dynamických hodnot v aktivním okně do max. 1 s

- Možnost aktualizace nebo zobrazení aktuální hodnoty pro jeden objekt po výběru operátorem do 1 s.

- Indikace stavu alarmu v rozmezí max. 1 s od vyhodnocení stavu alarmu v aplikaci a do max. 2 s od výskytu hodnoty alarmu na vstupu systému.

- Přenos příkazů z obrazovky (klávesnice, ovladače) do procesorové stanice v rozmezí max. 1 s

- Provádění příkazů z obrazovky na výstup řídicího systému (bez implementace dalších funkcí, zejména časových) do 2 s.

- K vypnutí serveru musí dojít do 5 s od indikace ztráty funkčnosti primárního serveru bez zásahu obsluhy.

- Obnovení všech dynamických hodnot po vypnutí serveru do 5 s bez další manipulace operátora.

- Aktualizace hodnot přenášených komunikací do max. 5 s

- Průměrná zátěž CPU zdrojů PC po dobu 30 s a normální provoz nesmí překročit 70 %.

- Průměrná obsazenost fyzické paměti prostředky PC za dobu 5 min. a normální provoz nesmí překročit 75 % dostupné fyzické paměti.

Celkově budou operátorské a inženýrské stanice navrženy tak, aby poskytovaly spolehlivou, výkonnou a ergonomicky přívětivou pracovní platformu pro uživatele. Tím se zajistí efektivní správa a monitorování systému, minimalizace prostojů a zvýšení produktivity pracovníků.

Pro nastavení a údržbu dodaných zařízení (frekvenční měniče, armatury atd.) době dodána přenosná stanice (notebook) s příslušným SW.

Dodavatel je povinen dodat 2x přenosnou ovládací stanici (tablet) pro obsluhu a údržbu, která bude vybavena mechanickou odolností odpovídající potřebám prostředí provozu. Tablet musí být navržen tak, aby vyhovoval požadavkům na spolehlivé a bezpečné ovládání a údržbu zařízení v terénních podmínkách.

Operátorská stanice musí umožňovat:

• Monitorovat veškeré možné technologie s výjimkou operací vyžadujících přímý dohled i ovládat z jednoho místa na operátorské úrovni

• Současně sledovat stav minimálně 50 dynamických objektů na jedné obrazovce.

• Sledovat aktuální stav alarmů bez nutnosti přepínání obrazovek.

• Zadávat příkazy správy technologií pomocí jednoduchých úloh. U příkazů, které mohou způsobit technologickou nouzovou situaci, musí být poskytnuto vědomé potvrzení příkazu.

• Prohlížení aktuálních a historických technologických veličin ve formě trendů, grafů.

• Uživatelsky definované skupiny technologických veličin pro prohlížení ve formě trendů a grafů.

• Zobrazení aktuálních a historických záznamů událostí a alarmů.

• Zobrazení nastavení limitů, blokování, varování a alarmů.

• Zobrazení stavu logických proměnných na všech zařízeních.

• Získat diagnostické informace o stavu I/O a dalších systémových komponent.

• Přístup k libovolné technologické veličině pomocí max. 3 operací.

• Současně zobrazit KKS kód zařízení, jeho popis a procesní hodnotu.

Místnost pro inženýrské stanice bude vybavena vhodným stolem pro umístění obou stanic, stolem pro umístění tiskáren, pracovním stolem a nábytkem pro uložení aktuální dokumentace. Požadavky na prostředí jsou stejné jako pro velín.

Pracoviště systémového inženýra se bude skládat z jedné inženýrské stanice s jedním nebo dvěma LCD monitory, klávesnicí a myší.

Inženýrská stanice musí umožnit neomezený přístup do řídicího systému, úpravy a tvorbu aplikačního software. Inženýrská stanice musí být zároveň schopna pracovat jako operátorská stanice.

Minimální HW nároky na stanice jsou:

Operátorská stanice:

| Processor | AMD Ryzen™ 5/7 |
| --- | --- |
| Memory | 16 GB DDR4-3200 |
| Operating System | Windows Pro / Enterprise LTSC Upgrade (EN:English,SK:Slovak,CZ:Czech) - kompatibilní s PCS |
| Hard Drive | 512 GB SSD PCIe |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics |

Inženýrská stanice:

| Processor | AMD Ryzen™ 9 |
| --- | --- |
| Memory | 64 GB DDR4-3200 |
| Operating System | Windows Server (EN:English,SK:Slovak,CZ:Czech) - kompatibilní s PCS |
| Hard Drive | 512 GB SSD PCIe 2TB GB SSD |
| Graphics | AMD Radeon™ Graphics |

#### Velín

Přestože v systému je možné zobrazit libovolnou technologickou obrazovku na libovolném operátorském PC, je doporučeno následující uspořádání operátorských stanic podle účelu:

- 3x stanice obsluhy EOP

- 1x Stanice obsluhy návazných technologií

- 1x Stanice sledování jeřábů

- záložní pracoviště – pro případ výpadku jednoho z operátorských pracovišť

Velín bude vybaven řídícím stolem pro umístění operátorských pracovišť. Na stole operátora bude dostatek místa pro umístění telefonů a radiostanic včetně nabíječek. V místnosti bude navíc umístěn stůl pro umístění tiskáren.

Teplota ve velínu musí být v rozmezí 22 °C až 24 °C a relativní vlhkost v rozmezí 30 % až 60 %.

Větrání musí zajistit dodávku čerstvého vzduchu pro každého stálého operátora. Hladina hluku ve velínu nesmí překročit 55 dB.

Podlaha velínu bude zdvojená s antistatickým povrchem. Veškerá kabeláž bude vedena ve dvojité podlaze při respektování pravidel pro samostatné vedení datových a silových kabelů (nejlépe v samostatných plechových kabelových žlabech).

Velín bude také vybaven multifunkční barevnou laserovou tiskárnou A3/A4 připojenou do síťové infrastruktury.

#### Pracoviště údržby

Pracoviště údržby bude klíčovým místem pro zajištění efektivní údržby a servisu zařízení, navrženo tak, aby splňovalo vysoké standardy pro efektivní a bezpečné provádění údržbářských prací. Níže jsou specifikace a požadavky:

Pracoviště údržby bude zvukově oddělené od hlavního provozního prostoru, aby se minimalizoval hluk a rušení. Současně však bude v přímém kontaktu s velínem prostřednictvím komunikačních kanálů, což umožní efektivní spolupráci a rychlou reakci na případné problémy.

Pracoviště bude dimenzováno pro tři osoby, konkrétně pro programátora, technika automatizovaných systémů řízení (ASŘ) a elektrikáře. Každá z těchto rolí bude mít vyhrazený pracovní prostor a potřebné vybavení pro efektivní plnění svých úkolů.

Na pracovišti budou umístěny dvě stanice vybavené licencemi pro úpravu a změnu parametrů systémů. Tyto stanice umožní technikům a programátorům provádět potřebné změny a úpravy v reálném čase, čímž se zvýší efektivita údržby a optimalizace systémů.

Pracoviště bude umístěno v prostředí s kontrolovanou čistotou a klimatizací, což zajistí optimální podmínky pro práci s elektronickými zařízeními a minimalizuje riziko jejich přehřátí.

Pracoviště bude vybaveno potřebnými bezpečnostními prvky, jako jsou požární hlásiče, hasicí přístroje a bezpečnostní značení. Zároveň budou zavedena pravidla a postupy pro bezpečnou práci s elektrickými zařízeními a systémy.

Pracoviště bude vybaveno moderní komunikační infrastrukturou, včetně telefonních linek, interních komunikačních systémů a připojení k síti, aby se zajistila rychlá a efektivní komunikace mezi techniky, velínem a dalšími relevantními odděleními.

Tímto způsobem bude pracoviště údržby plně vybavené a připravené na efektivní plnění úkolů, což přispěje k hladkému a bezproblémovému provozu celého systému.

### Požadavky na rezervy

| Minimální rezerva paměti v jednotlivých systémech | 30 % |
| --- | --- |
| Minimální rezerva výpočetního cyklu v jednotlivých systémech | 30 % |
| Minimální rezerva paměťového prostoru v jednotlivých systémech | 40% |
| Minimální rezervní kapacita pro každý typ I/O signál | 20 % |
| Minimální volný prostor ve skříni využitelný pro další rozšíření kapacity systému | 20 % |
| rezerva v počtu položek databáze (tag, point) pro všechny technologické proměnné a pro všechna ostatní data (vč. Diagnostických, historizovaných) vznikající v ŘS | ≥20 % |

Nesmí dojít k přetížení komunikační sít nebo kterékoliv její části v žádném provozním nebo poruchovém stavu všech řídících a informační systém a s využitím veškerých rezerv

specifikovaných výše.

### Časová synchronizace NTP

Všechny části systému budou synchronizovány časovým „masterem“, který bude synchronizovat ostatní části systému s přesností ± 10ms.

### Elektroměry

Zhotovitel navrhne a provede zapojení impulzních elektroměrů do výrobního procesu pro sledování a měření spotřeby elektrické energie.

### Monitorování Spotřeby

Zhotovitel navrhne a implementuje systém monitorování spotřeby vybraných zařízení s cílem sledovat a analyzovat jejich energetickou efektivitu a identifikovat možnosti pro úspory energie a optimalizaci provozu. Tato zařízení budou podléhat schválení zákazníka.

### Rozvaděče ŘS a komunikace

Rozvaděče ŘS budou vybaveny standardním vybavením rozvaděčů

- vnitřní osvětlení

- servisní zásuvka 230 VAC

- nucená ventilace rozvaděčů se spínacím termostatem

- apod.

Každý rozvaděč musí mít zálohované napájení, které zaručuje nepřerušený provoz i při výpadku elektrické energie, čímž se zvýší spolehlivost a kontinuita řídícího systému.

Rozvaděče ŘS a komunikační rozvaděče budou vybaveny zámkem nebo kompaktními elektronickými cylindrickými vložkami (např. SALTO-XS4 GEO).

#### Rozvaděče ŘS

Rozvaděče řídícího systému musí být umístěny v klimatizované místnosti nebo vybaveny vlastním klimatizačním systémem, aby bylo zajištěno optimální provozní prostředí a ochrana před přehříváním.

Rozvaděče musí být vybaveny třemi servisními zásuvkami pro snadné připojení servisních nástrojů a zařízení během údržby a oprav. Dále musí obsahovat kapsu na dokumentaci, což umožní uložení a rychlý přístup k potřebným manuálům a schématům.

Rozvaděče musí mít výšku 2000 mm, šířku a hloubku minimálně 600 mm, a být umístěny na podstavci vysokém 100 mm, aby byla zajištěna stabilita a snadný přístup při instalaci a údržbě.

#### Rozvaděče komunikační

Rozvaděče budou splňovat následující požadavky:

- pro zařízení 19"

- rozměry 600 x 2000 x 1000 mm (š x v x h)

- dveře z obou stran – děrovaný plech

### Požadavky na SW

Dodavatel musí dodat plně komentované listingy programů v českém nebo anglickém jazyce.

Zákazník požaduje software bez skrytých (chráněných, uzamknutých) programových bloků; názvy DI, DO, AI, AO a pomocných proměnných musí být v češtině a angličtině.

Dodavatel musí zajistit, že předaný software bude aktuální (FB, FC, DB – musí být možné přepnout do ON-LINE a platný zdrojový kód SCL).

V případě požadavku na nasazení monitorovacího (testovacího) nástroje zákazník požaduje použití produktu s vzorkovací frekvencí 1 ms.

Zákazník požaduje komunikaci s L2 úrovní TŽ. Dodavatel musí zajistit, že z ŘS do L2 TŽ budou posílány údaje mající vliv na kvalitu výrobku a údaje pro sledování materiálu. Z L2 do ŘS musí být posílány údaje o výrobku potřebné pro nastavení stroje. Způsob komunikace a přenášená data musí být předem dohodnuta. Dodávaný systém musí být možné přepnout do režimu bez L2 TŽ.

Dodavatel musí zajistit logování operátorských zásahů.

Dodavatel musí dodat licence na všechny licencované software včetně supportu pro budoucí upgrade. Licence i support musí být registrovány na jméno TŽ, a.s.

Dodavatel musí dodat specifikace software a dokumentaci pro modely, pokud jsou součástí dodávky.

Zákazník požaduje, aby PC aplikační software byl pro OS Windows nebo vyšší v české verzi.

Dodavatel musí využít standardní funkční bloky pro objekty jako motor, ventil atd.

Dodavatel udělí Objednateli nevýhradní, převoditelnou a časově neomezenou uživatelskou licenci opravňující Objednatel používat patenty, autorská práva, průmyslové vzory, know-how, programové vybavení a jiná pravá z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k dílu, včetně technologických postupů apod., a to pro účely provozu, údržby, opravy, úpravy nebo rozšíření díla.

### Nadřazená úroveň L2

Systém na úrovni L2 musí umožňovat sledování toku materiálu v reálném čase, aby bylo zajištěno přesné monitorování a řízení výrobního procesu.

L2 musí zahrnovat komplexní výrobní informační systém, který poskytuje detailní informace o výrobním procesu, včetně plánování, sledování výkonu a reportování.

Systém musí umožňovat uchovávání dat o kvalitě výrobků, aby bylo možné kdykoli prokázat splnění kvalitativních požadavků a standardů.

L2 musí být schopno ukládat a spravovat data přicházející ze základní řídicí úrovně (L1), aby bylo zajištěno jejich bezpečné uchování a snadná dostupnost pro analýzy.

Systém musí umožňovat ukládání parametrů pro základní řídicí úroveň, jako jsou tavící programy, chladící programy a další procesní parametry.

L2 musí zajistit vizualizaci všech relevantních dat v rámci sítě TŽ, aby byly informace přehledně prezentovány operátorům a managementu.

Systém na úrovni L2 musí být schopen komunikovat s různými ŘS systémy a dalšími systémy v rámci výrobního procesu, aby byla zajištěna integrace a koordinace všech částí výroby.

Pro komunikaci mohou být využita rozhraní Ethernet ve speciálních případech sériová linka, podle potřeby a specifikací systému. Použití jin=ho rozhraní než Ethernet musí být konzultováno se ZÁKAZNÍKEM.

Pro komunikaci se systémy základní úrovně se používají protokoly jako S7-TCP/IP (RFC 1006), Modbus a individuální aplikační protokoly nad vrstvou TCP nebo UDP.

Pro komunikaci s jinými externími systémy se používá architektura HTTP/HTTPS REST případně SOAP, s formáty dat JSON nebo XML.

Větší objemy výstupních dat mohou být ukládány do databáze (MS SQL) nebo do souborů. Dodavatel musí dodat podrobný popis struktury těchto dat.

Způsob komunikace a přenášená data musí být vždy předem dohodnuta, aby byla zajištěna kompatibilita a správné fungování systému.

Poznámka:

Nadřazená úroveň (L2) je nyní tvořena počítači, které jsou spojeny do clusteru a používají operační systém Microsoft nebo Linux. Databáze na této úrovni zahrnují IBM DB2 a MS SQL. Systém pracuje ve třívrstvé architektuře. Aplikační programy pro tuto úroveň jsou vyvíjeny zaměstnanci TŽ, a.s. v prostředí MS Visual Studio – C#.

### Vizualizace

Použít aplikační software na virtuálních serverech, bez potřeby fyzických PC stanic. Fyzické PC stanice použít pouze pro „Operátorské – Works stanice“.

Všechny komunikace s operátorem, včetně obrazovek, tiskových výstupů, ovládacích pultů a dalších prvků, budou v češtině.

Barvy, alarmové řádky, masky a další grafické prvky musí být předem dohodnuty.

Zobrazení a ovládání prvků jako ventily, motory, místní režimy a řízení z pultu musí být předem dohodnuty.

Použití operátorských panelů nebo jiné velikosti monitorů musí být odsouhlaseno.

Komunikace mezi jednotlivými PLC, PLC a vizualizace, PLC a L2 a PLC a dalšími zařízeními připojenými po sběrnici (včetně převodníků) bude monitorována, hlídaná a zaznamenávána.

Ve vizualizačním systému budou využity standardní objekty pro prvky jako motor, ventil atd.

V případě že bude dodán systém který je již v TŽ použit, bude dodavatelské firmě bude před realizací poskytnuta knihovna využitých standardních bloků TŽ,a.s.

Pro vizualizaci se využije stávající systém na daném provoze, rozšíří se pouze licence.

Každý AI, AO, DI a DO musí mít faceplate s názvem a popisem signálu odpovídajícím dokumentaci.

Vizualizace bude obsahovat diagnostická data.

### Diagnostika

Nově instalovaný řídicí systém musí obsahovat následující diagnostické obrazovky v češtině:

Systém musí zobrazovat grafické trendy všech analogových vstupů (AI) a výstupů (AO), jakož i vybraných digitálních vstupů (DI) a výstupů (DO). Uživatelé musí mít možnost měnit výběr DI/DO podle potřeby, aby mohli sledovat specifické signály a jejich časové změny.

Systém musí obsahovat funkce pro signalizaci všech důležitých alarmů a událostí, včetně operátorských zásahů. Alarmy a události musí být zaznamenávány a uchovávány pro budoucí analýzu, aby umožnily sledování provozních incidentů a jejich rychlé řešení.

Je nutné monitorovat a zobrazovat stav komunikace mezi úrovněmi L1 (HMI - Human-Machine Interface) a L2 (Level 2), aby bylo možné sledovat kvalitu a stabilitu komunikace v celém systému.

Obrazovky musí zobrazovat podmínky potřebné pro spuštění základních spouštěcích sekvencí, jako jsou například podmínky pro start. Uživatelé musí mít přehled o všech kritických podmínkách, které musí být splněny před zahájením procesu.

Systém musí zahrnovat základní schémata dílčích technologických celků. Tato schémata musí zobrazovat aktuální stav jednotlivých komponentů, názvy čidel a popis signálů. Tyto informace musí být přehledně prezentovány na obrazovkách, aby uživatelé mohli snadno identifikovat a diagnostikovat technologické celky.

Je nutné zobrazit aktuální stav a popis všech vstupních a výstupních signálů. Tato obrazovka musí poskytovat detailní informace o hodnotách a stavu signálů, které jsou klíčové pro správné řízení a monitorování procesu.

Systém musí zobrazovat aktuální stav měničů včetně všech dostupných informací, které jsou uloženy v PLC. To zahrnuje detailní údaje o funkci a případných chybách měničů.

Obrazovky musí zobrazovat stav všech ovládacích prvků, jako jsou přepínače a tlačítka, na všech pultech. Tato funkce umožní operátorům rychlý přehled o aktuálním stavu všech ovládacích prvků.

Je třeba zobrazit řídicí a stavová slova, která se přenášejí mezi PLC a měniči. Tento přehled umožní sledování komunikace a stavu mezi těmito zařízeními.

Systém musí zahrnovat funkci pro monitorování napájecího napětí pro jednotlivé jednotky, UPS (nepřerušitelné zdroje napájení) a topné smyčky. Obrazovky musí zobrazovat aktuální napětí a případné problémy s napájením.

Je nutné zobrazovat HW konfiguraci PLC, včetně přehledu o fyzickém uspořádání a stavu jednotlivých komponentů PLC.

Systém musí monitorovat stav komunikace v síti Profinet, včetně historie výpadků a čítače výpadků jednotlivých slave zařízení, jako jsou RIO, měniče a encodery. Tato funkce poskytne detailní přehled o stabilitě a spolehlivosti sítě.

Systém musí zahrnovat přenos dat z diagnostiky vibrací přes standardní ethernet síť s vnějšími bezpečnými přístupy zabezpečenými podle pravidel kyberbezpečnosti TŽ, a.s. (zákaz GSM modemů). Přenos informací ze systému na provoz a strojní údržbu bude realizován přes DI/DO PLC ve formátu semaforu do HMI, kde:

- zelená - vibrace jsou v normálním rozsahu (OK),

- žlutá - varování (zvýšené vibrace),

- červená - vibrace jsou mimo toleranci - nutný zásah.

Všechny diagnostické obrazovky musí být dostupné již při oživování nového systému, aby bylo možné ověřit jejich funkčnost a správné nastavení.

## Komunikace

Obecně se doporučuje pro ethernetovou komunikaci na podnikové úrovni operátora / inženýra a IT komunikaci přenosová rychlost alespoň 1 Gb/s s vhodně strukturovanou sítí pomocí přepínačů a směrovačů.

Doporučuje se použít metalickou kabeláž na vzdálenost max. 70 m, na větší vzdálenosti a na komunikaci mezi budovami se doporučuje použít optickou kabeláž. Na této úrovni je také potřeba pečlivě řešit kybernetickou bezpečnost, nejlépe bez operátorské/inženýrské úrovně do internetu, nebo přes HW firewally, instalovat antivirové programy na PC apod.

Podobné podmínky platí i pro úroveň mezi automatizačními servery a technologickými procesory, na této úrovni se ve většině případů používá průmyslový Ethernet 100 Mbit/s nebo 1 Gb/s. Různí výrobci používají různé standardy a nazývají tyto komunikační protokoly různými názvy.

Upřednostňuje se zde použití optických komunikačních kabelů, jsou odolné proti elektromagnetickému rušení, zajišťují galvanické oddělení mezi jednotlivými systémy atd.

Aktivní prvky budou instalovány s minimálně 30% rezervou (po uvedení do provozu).

Výběr výrobců a typů bude konzultován a odsouhlasen s Objednatelem, budou použity prvky obvyklé a aktuálně instalované Objednatelem.

Nabízející / Zhotovitel uvede základní informace ohledně pasivních i aktivních prvků (Poddodavatelé, systémy) již v Nabídce.

Pokud budou další požadavky související s technologií, jsou rovněž předmětem Dodávky, Nabízející / Zhotovitel uvede v nabídce jejich předběžnou topologii a počty (text).

Nabízející / Zhotovitel dále uvede, jakým způsobem bude komunikovat obsluha velínu s pracovníky v prostoru technologie s ohledem na požadavky technologického procesu a na působení EMG pole (pevný telefon, mobilní telefon, interkom, vysílačky nebo jiný) a zajistí tento systém v nutném rozsahu. V nabídce uvede základní parametry.

### Síťové prvky

Požadavky na switche:

- provedení rack 19"

- management pomocí protokolu SSH, serial kabel

- 24-48 portů 10/100/1000 Mb typ RJ-45

- 4x uplink porty 10 Gb typ SFP+

- IRF stacking

- authentication 802.1X and MAC

- RADIUS, QoS, LLDP, ACL, VLAN ACL, SNMP

- link aggregation

- backup pomocí SFTP

### ekvivalent firmware ComwareWIFI

WiFi síť musí pokrývat všechna místa, kde bude použito bezdrátové zařízení. To zahrnuje nejen hlavní pracovní prostory, ale také všechny oblasti, kde mohou být mobilní zařízení používána pro specifické úkoly.

V rámci návrhu je nutné zajistit dostatečné pokrytí signálem WiFi ve všech prostorách, kde se budou používat bezdrátová zařízení.

V rámci realizace bude provedeno měření signálu a identifikaci případných „mrtvých zón“, kde signál nedosahuje nebo je slabý, a následně instalovat dodatečné přístupové body (AP) pro zajištění plného pokrytí.

Bude

V Třineckých železárnách (TŽ) jsou provozovány odděleně následující typy WiFi sítí:

- Kancelářská síť

- Technologická síť

- Kamerová síť

Pro pevně umístěná (stacionární) zařízení není povolen přístup do sítě přes WiFi. Je nutné zajistit kabelové připojení (optika, UTP).

Napájecí skříňka pro WiFi by měla mít přívod 230V a umístění pro PoE napájení a datový přívod, maximálně do výšky 2 metry od země. Pokud to konstrukce AP dovoluje, umisťuje se také ve skříňce maximálně do výšky 2 metry od země a k anténám je signál veden koaxiálním kabelem. To neplatí pro AP konstrukčně pevně spojené s anténou.

Požadujeme WiFi systém, ve kterém budou přístupové body (access pointy) snadno dostupné z podlahy, aby byla zajištěna jednoduchá údržba a správa.

Síťová infrastruktura musí být navržena tak, aby poskytovala spolehlivé a stabilní připojení pro kamery, kanceláře a technická zařízení. Navržená síť a její uspořádání bude zahrnovat dostatečnou šířku pásma a pokrytí, aby bylo zajištěno, že všechny oblasti budou mít přístup k rychlému a bezpečnému internetovému připojení.

Dle zvyklostí zákazníka bodu navrženy následující oddělené typy WiFi sítí:

#### Kancelářská síť

Používá se především pro připojení firemních notebooků a notebooků návštěv, nejčastěji ve schůzovacích a školicích místnostech a podobných prostorách.

- Musí být kompatibilní se stávajícím kontrolérem v TŽ od firmy Aruba.

- Musí být napájena přes PoE.

- V rámci projektu bude provedena příprava kabeláže, pro napojení a montáž zařízení.

- Samotné zařízení a licence nejsou předmětem dodávky

#### Technologická síť

Slouží k připojení přenosných nebo pojízdných zařízení používaných ve výrobě (např. přenosné čtečky, tablety pro výrobu, PC na vozících, nakladačích, jeřábech, specializované pojízdné měřící soupravy).

Doporučuje se použít AP firem Mikrotik nebo Ubiquiti. které jsou v současné době používány ZÁKAZNÍKEM.

V rámci technologické sítě se nepoužívá se komunikace přes controller.

Požadovaná specifikace:

- Frekvence: 2,4 GHz

- Režimy: AP, klient nebo WDS

- Transparentní bridge WDS

- Bootovací čas: Do 50 sekund

- Anténa: 2x2 MIMO, interní od 13dBi

- Polarizace: Horizontální a vertikální

- Vyzařovací úhel: H. 45 stupňů, V. 45 stupňů

- Regulace výkonu: Ano

- WiFi: 802.11a/n

- Šifrování: WEP, WPA, WPA2

- Provedení: Venkovní (prachu a vodě odolné)

- Napájení: Podpora PoE

- Rychlost LAN portu: 100/1000 Mbit

- QoS

- Síla signálu: Zobrazována pomocí LED

- Provozní teplota: -30 až 80 °C

- Splňující normy: CE, FCC

#### Kamerová síť

Určena pro připojení pohyblivých kamer (většinou na jeřábech, případně na vozících, nakladačích apod.).

Pro pevně umístěná (stacionární) zařízení není povolen přístup do sítě přes WiFi. Je nutné zajistit kabelové připojení (optika, UTP).

Doporučuje se použít AP firem Mikrotik nebo Ubiquiti. které jsou v současné době používány ZÁKAZNÍKEM.

V rámci technologické sítě se nepoužívá se komunikace přes controller.

Požadovaná specifikace:

- Frekvence: 5 GHz

- Režimy: AP, klient nebo WDS

- Transparentní bridge WDS

- Bootovací čas: Do 50 sekund

- Anténa: 2x2 MIMO, interní od 13dBi

- Polarizace: Horizontální a vertikální

- Vyzařovací úhel: H. 45 stupňů, V. 45 stupňů

- Regulace výkonu: Ano

- WiFi: 802.11a/n

- Šifrování: WEP, WPA, WPA2

- Provedení: Venkovní (prachu a vodě odolné)

- Napájení: Podpora PoE

- Rychlost LAN portu: 100/1000 Mbit

- QoS

- Síla signálu: Zobrazována pomocí LED

- Provozní teplota: -30 až 80 °C

## Slaboproudá zařízení

### Kamerový systém

Kamerový systém a umístění kamer navrhne dodavatel, a bude následně schváleno zákazníkem. Tento proces zahrnuje systematické zvážení a konzultaci ohledně optimálního umístění kamer na následujících klíčových těchto místech:

- EOP – kamery budou instalovány na základě návrhu dodavatele technologie a po konzultaci se zákazníkem.

- Pohyb materiálu vrámci EOP – kamery budou umístěny tak, aby sledovaly pohyb materiálu v peci, což umožní detailní monitorování výrobních procesů.

- Na dopravnících – kamery budou nainstalovány na dopravnících pro sledování přepravy materiálu po provozním prostoru.

- Na jeřábech – kamery budou umístěny na jeřábech k monitorování manipulace s materiálem a bezpečnostních aspektů.

- Na vstupech a výstupech materiálu technologie – Kamery budou umístěny na místech vstupu a výstupu materiálu, což zahrnuje oblasti vykládky a nakládky, aby byla zajištěna bezpečnost a sledování toku materiálu.

Pro propojení kamer s centrálním systémem a serverem bude použit minimálně kabel STP Cat 5e s maximální délkou 70 metrů. V případě větší vzdálenosti bude použito optické vlákno pro spolehlivý a rychlý přenos dat.

Napájení kamer 230V bude řešeno kabelem typu CYKY 3x1,5.

V případech, kde je prostředí teplotně náročné, musí být kamery navrženy tak, aby odolávaly teplotním extrémům a zajistily spolehlivý provoz.

Některé kamery budou vybaveny technologií umožňující přímé řízení výrobních procesů bez záznamu, což je důležité pro okamžité reakce na na aktuální situaci. Tyto kamery budou napojeny přímo na monitory v řídicích centrech nebo u operátorů, čímž se minimalizuje jakékoliv časové zpoždění způsobené přenosem dat přes síťové prvky, jako jsou switche, routery nebo servery. Toto přímé připojení zajistí, že obraz z kamer bude zobrazen v reálném čase.

Všechny ostatní kamery musí mít schopnost záznamu pro účely bezpečnosti, monitorování a auditu výrobních operací.

Kamery musí být navrženy tak, aby odolávaly prašným prostředím a prostředí s vyšší teplotou, která jsou běžná v průmyslových provozech.

Záznamy o pohybu osob budou uchovávány po dobu minimálně 7 dní, zatímco technologické záznamy budou uchovávány po dobu minimálně 30 dní pro účely auditu a analýzy.

Je nezbytné zajistit dostatečný počet licencí pro všechny instalované kamery, aby bylo možné plně pokrýt požadavky na sledování a záznam výrobních procesů.

Kamery musí být kompatibilní s Hikvision HikCentral, což zahrnuje schopnost plné integrace se stávajícím systémem pro správu videa HikCentral. Kamery musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Hikvision pStor, který bude použit pro ukládání záznamů z kamer. Je nutné zajistit, aby kamery byly schopné bezproblémově nahrávat a ukládat záznamy na server pStor provozovaný ZÁKAZNÍKEM.

Všechny kamery musí podporovat protokol ONVIF (Open Network Video Interface Forum) pro zajištění kompatibility s různými síťovými video zařízeními a záznamovými systémy. Kamery by měly podporovat nejnovější verzi protokolu ONVIF, aby byla zajištěna maximální kompatibilita a využití moderních funkcí.

Součástí dodávky kamer musí být dostatečný počet licencí pro HikCentral, aby bylo možné kamery integrovat a spravovat bez dalších nákladů na licence.

Kamery musí být dodány s dostatečným počtem licencí pro systém pStor, který bude využíván pro ukládání záznamů.

Součástí dodávky musí být diskové pole s kapacitou odpovídající požadavkům na záznamy z kamer. Kapacita musí být dostatečná pro dlouhodobé ukládání záznamů dle požadavků bezpečnosti a provozu. Diskové pole musí být připojeno ke stávajícímu záznamovému serveru, což vyžaduje kompatibilitu s existujícími servery a bezproblémovou integraci do stávající infrastruktury. Diskové pole by mělo poskytovat dostatečnou redundanci (např. RAID), aby byla zajištěna ochrana dat proti ztrátě.

Nabízející / Zhotovitel uvede v Nabídce základní popis systému a základní parametry kvantitativní (počet kamer) i kvalitativní (rozlišení obrazu, způsob přenosu, kapacitu ukládání dat, možnosti dálkového ovládání)

Kamery se záznamem:

Kamery pro řízení bez videozpoždění.

Monitory pro kamerový systém budou mít parametry splňující nároky na ergonomii a hygienu práce podle platných norem a zákonů. Tyto parametry zajistí, že pracovní prostředí bude bezpečné a pohodlné pro uživatele, kteří budou monitorovat a spravovat kamerový systém.

Normy a Zákony:

ČSN EN ISO 9241-307: Ergonomické požadavky na kancelářskou práci s obrazovkami.

Zákon č. 309/2006 Sb.: O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.: O podmínkách ochrany zdraví při práci.

Technické Parametry:

Rozlišení: Vysoké rozlišení (minimálně Full HD, ideálně 4K)

Velikost Obrazovky: Velikost obrazovky bude volena tak, aby bylo možné pohodlně zobrazit více kamerových záběrů najednou bez ztráty detailů.

Jas a Kontrast: Nastavitelný jas a vysoký kontrast, aby byl obraz dobře viditelný za různých světelných podmínek.

Antireflexní Povrch: Monitory budou vybaveny antireflexní vrstvou, která minimalizuje odlesky a zvyšuje čitelnost.

Instalace a Umístění:

Pracovní stanice budou uspořádány tak, aby bylo zajištěno dostatečné pracovní místo a aby byla minimalizována nutnost nadměrného otáčení nebo naklánění.

### Telefony a Telefonní rozvodny

Z důvodů bouracích prací bude provedeno následující:

- Zbourání telefonní rozvodny u trafostanice T1: Tato rozvodna je klíčovým uzlem pro telefonní spojení v oblasti kolem trafostanice T1. Její zbourání je nezbytné pro realizaci plánovaných stavebních úprav a modernizace zařízení v této oblasti.

- Zbourání telefonní rozvodny u ocelárny 3: Stejně jako u trafostanice T1, i tato rozvodna hraje důležitou roli v zajištění telefonní komunikace v okolí ocelárny 3. Její odstranění je plánováno v rámci širších bouracích prací a modernizace.

Nutná opatření:

Aby byla zajištěna kontinuita telefonní komunikace a provozuschopnost infrastruktury, budou navrženy a postaveny nové telefonní rozvodny kontejnerového typu. Nové rozvodny budou navrženy tak, aby splňovaly všechny technické a bezpečnostní normy, a budou umístěny na strategických místech, kde nahradí původní zbourané rozvodny.

V rámci projektu bude nutné provést přeložky stávajících sdělovacích kabelů pro zajištění, že telefonní spojení nebude přerušeno během bouracích prací a instalace nových rozvoden. Přeložky budou naplánovány a provedeny tak, aby minimalizovaly výpadky v komunikaci a zajistily nepřetržitý provoz. Součástí tohoto opatření bude také kontrola a testování nově instalovaných kabelových tras, aby byla zaručena jejich spolehlivost a funkčnost.

Nové telefonní rozvodny musí být plně integrovány do stávající komunikační infrastruktury. Nové ústředny musí být kompatibilní s existujícími systémy a zařízeními. Bude třeba zajistit, aby nové ústředny měly dostatečnou kapacitu pro zvládnutí aktuálního i budoucího objemu komunikace, včetně možnosti rozšíření podle budoucích potřeb.

Při návrhu nových ústředen bude kladen důraz na jejich kompatibilitu s existující technologií a na dostatečnou kapacitu pro zajištění bezproblémového provozu. To zahrnuje nejen kapacitu pro současné požadavky, ale i možnost škálování pro budoucí potřeby, jako je zvýšení počtu připojení nebo integrace nových technologických řešení.

Každé pracoviště provozu, každá rozvodna, každý technologický uzel a všechna místa údržby musí být vybavena telefony, které splňují specifické požadavky provozu. Tyto telefony musí být plně kompatibilní s centrálním telefonním systémem společnosti TŽ, který využívá CISCO telefonii.

Hlasitá dorozumívací zařízení musí být instalována na každém operátorském pracovišti. Tato zařízení musí umožňovat autonomní provoz s funkcí hlasitého připoslechu (intercom), což zajistí efektivní a srozumitelnou komunikaci mezi pracovníky v různých částech provozu.

Dispečerské telefony jsou klíčové pro efektivní řízení provozu. Každé pracoviště provozu, každá rozvodna, každý technologický uzel a všechna místa údržby musí být vybavena dispečerskými telefony. Tyto telefony musí být plně kompatibilní s centrálním dispečerským telefonním systémem TŽ, což zahrnuje také možnost propojení na centrální telefonní systém TŽ. Dispečerské řízení provozu vyžaduje spolehlivý a centralizovaný systém, který zahrnuje dispečerskou telefonní ústřednu a hlasité dorozumívací zařízení, vázané k technologickému celku EOP.

### Tato opatření zajistí, že i přes nezbytné bourací práce a modernizaci infrastruktury nedojde k přerušení klíčových komunikačních služeb. Celý proces proběhne co nejefektivněji a nejbezpečněji. Nové telefonní rozvodny budou plně začleněny do stávající infrastruktury a budou poskytovat spolehlivé a dostatečně kapacitní řešení pro současné i budoucí potřeby.Evakuační rozhlas

Bude instalován v nových provozech v rozsahu daném požadavky české legislativy způsobem obvyklým u Objednatele. Napojovacím bodem bude objekt Velínu.

V rámci zvyklostí zákazníka se rozhlas umisťuje v místnostech s častým výskytem osob.

Kabeláž rozhlasu vedoucí do každého objektu bude ukončena na svorkovnici v plastové skříňce umístěné na zdi.

K novým rozvodům budou dále připojeny rozvody v objektech.

### Systém jednotného času

Systém jednotného času je určen pro informování osob pohybujících se po areálu o čase, případně o datu a teplotě.

V objektu budou ukazatele instalovány v následujících prostorech:

•	Velín

•	Místnost jeřábníka

•	Místnost údržby

Ve velínu bude ukazatel času doplněn o zobrazení venkovní teploty

Hodiny budou mít vzhledem k prostoru, kde budou umístěny, dostatečně velký zobrazovací údaj, který bude dostatečně čitelný i za denního světla.

### Řízeny budou pomocí impulzu po kabelu typu CYKY 3x2,5. Kabeláž rozhlasu vedoucí do každého objektu bude ukončena na svorkovnici v plastové skříňce umístěné na zdi.Vysílačky

Vysílačky musí být plně kompatibilní a integrovatelné do systému TŽ Hytera, což zahrnuje podporu DMR (Digital Mobile Radio) standardu pro zajištění spolehlivého digitálního přenosu hlasu a dat.

Vysílačky budou robustní konstrukce s vysokou odolností vůči prachu, vodě a nárazům (minimálně stupeň krytí IP67), což je nezbytné pro provoz v náročném průmyslovém prostředí.

Dále budou disponovat dlouhou výdrží baterie, která umožní celodenní provoz bez nutnosti častého nabíjení.

Pro zvýšení bezpečnosti pracovníků budou mít vysílačky integrované bezpečnostní funkce, jako je GPS lokalizace, funkce nouzového volání a man-down (detekce pádu). Ergonomický design a jednoduché ovládání pro efektivní použití v terénu.

Vysílačky musí podporovat širokou škálu příslušenství, jako jsou externí mikrofony, sluchátka a nabíječky.

### Dispečerský system

Dispečerský systém musí být plně integrovaný s hlavním dispečinkem, zajišťující plynulou a nepřetržitou komunikaci mezi všemi provozy.

Systém musí umožňovat efektivní obousměrnou komunikaci s velínem a dalšími klíčovými pracovišti, čímž zajistí rychlou výměnu informací a koordinaci činností.

Požadována je vysoká spolehlivost a odolnost vůči výpadkům, s redundancí klíčových komponentů a záložními mechanismy pro případ selhání.

Dispečerský systém by měl podporovat různé komunikační kanály včetně hlasových zpráv, textových zpráv a datových přenosů.

Systém musí být schopný integrace s dalšími technologiemi a systémy používanými v podniku, jako jsou bezpečnostní a monitorovací systémy. Konečně, vysoký stupeň zabezpečení dat a komunikace je nezbytný pro ochranu citlivých informací a zajištění integrity operací.

### Hlasový interkom

Hlasový interkom musí být navržen tak, aby splňoval specifické požadavky podle druhu práce a umístění v provozu, s důrazem na spolehlivost a odolnost v náročných podmínkách.

Způsob připojení je do 70m přes STP kabeláž (stíněný kroucený pár), při delších trasách pomocí optiky, která zajišťuje kvalitní přenos signálu a ochranu proti elektromagnetickému rušení.

Interkommusí umožňovat jasnou a srozumitelnou hlasovou komunikaci mezi různými pracovišti a být snadno použitelný i v hlučném prostředí.

Zařízení musí být robustní, s vysokou odolností vůči prachu, vodě a mechanickému poškození (minimálně stupeň krytí IP65), a mělo by obsahovat funkcionality jako hands-free provoz a jednoduché ovládání. Dále je nutné, aby interkom umožňoval integraci s centrálním komunikačním systémem podniku a podporoval možnost vzdáleného monitorování a údržby.

Vysoká spolehlivost a nepřetržitý provoz jsou klíčové, stejně jako bezpečnostní funkce pro nouzovou komunikaci.

### Docházkový systém

Čtečky musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem a umožňovat bezproblémovou integraci do docházkového systému

Čtečky budou umístěné u šaten, aby se zajistila efektivní evidence příchodů a odchodů zaměstnanců., což zajistí hladký přechod a minimální narušení stávajících procesů.

Kabelové rozvody pro čtečky budou typu UTP min. CAT 5e.

Napájení čteček bude zajištěno přes PoE.

Bude provedena příprava kabeláže pro čtečky.

### Vstupní čtečky

Vstupní čtečky budou umístěny u vstupů s vyhrazeným přístupem, což zajišťuje bezpečnost a kontrolu přístupu do chráněných prostor. Pro jejich správnou funkčnost a integraci do stávající infrastruktury bude provedena komplexní příprava.

Tato příprava zahrnuje instalaci kabeláže s podporou napájení přes PoE (Power over Ethernet), která minimalizuje potřebu samostatných napájecích zdrojů a usnadňuje instalaci. Kabeláž bude provedena v minimální kategorii CAT 5e, což zajišťuje dostatečnou šířku pásma a spolehlivost přenosu dat.

### Bezdrátové čtečky

Bezdrátové čtečky budou připojeny k WiFi síti, která musí pokrývat všechna místa, kde budou tato zařízení používána.

Pro integraci bezdrátových čteček do stávajícího systému bude použito API aplikace, které umožní komunikaci mezi čtečkami a centrálním systémem. Toto API musí být:

- Kompatibilní s existujícími systémy a platformami zákazníka.

- S implementovanými bezpečnostními protokoly, které chrání data přenášená mezi čtečkami a centrálním systémem.

- S nízkou latencí a vysokou spolehlivostí, aby byly informace z čteček zpracovávány v reálném čase.

Komunikace mezi bezdrátovými čtečkami a centrálním systémem musí být bezpečná.

### FaceID

Systém FaceId bude umístěny u vstupů s vyhrazeným přístupem, což zajišťuje bezpečnost a kontrolu přístupu do chráněných prostor. Pro jejich správnou funkčnost a integraci do stávající infrastruktury bude provedena komplexní příprava.

Tato příprava zahrnuje instalaci kabeláže s podporou napájení přes PoE (Power over Ethernet), která minimalizuje potřebu samostatných napájecích zdrojů a usnadňuje instalaci. Kabeláž bude provedena v minimální kategorii CAT 5e, což zajišťuje dostatečnou šířku pásma a spolehlivost přenosu dat.

## Váhy a radiace

Pro silniční vážení je nezbytné použití vážní jednotky s alibi pamětí, která zajišťuje spolehlivou archivaci všech měření a záznamů. Tato jednotka musí disponovat komunikačním rozhraním s detailním popisem všech funkcí, které zahrnuje následující:

- Funkce pro získání ustálené váhy: Zajišťuje přesné stanovení hmotnosti vozidla po jeho ustálení na váze.

- Možnost načtení dat z alibi paměti: Umožňuje zpětné vyhledávání a kontrolu historických vážení.

- Tarování: Funkce pro odečtení hmotnosti vozidla bez nákladu, což umožňuje přesné stanovení hmotnosti přepravovaného zboží.

- Ovládání semaforu: Integrovaný systém pro řízení dopravy na vážním stanovišti pomocí semaforů.

Silniční vážení musí využívat standardního vážního software TŽ, který umožňuje napojení na nadřazené systémy. Tento software poskytuje kompletní řešení pro vážení vozidel a integraci s dalšími podnikovými aplikacemi.

Pro měření radiace na silničních váhách je třeba komunikačního rozhraní s podrobným popisem všech funkcí:

- Funkce pro získání poslední naměřené hodnoty po projetí auta: Zajišťuje okamžitou informaci o aktuální úrovni radiace po průjezdu vozidla.

- Informace o naměřených hodnotách: Systém informuje o případném překročení povoleného limitu radiace a rychlosti vozidla.

Pro měření radiace na železnici je nezbytné komunikační rozhraní, které poskytuje následující funkce:

- Poskytnutí údajů o změřených vozech: Informace zahrnují údaje o překročení povoleného limitu radiace a rychlosti.

- Přesné měření a počítání vozů: Ideální je použití počítadla náprav pro přesné určení počtu vozů v soupravě, namísto optických čidel.

Pro železniční vážení je důležité použití vážní jednotky s alibi pamětí. Tato jednotka musí zahrnovat komunikační rozhraní s detailním popisem všech funkcí:

- Funkce pro získání dat vážení pro jednotlivé vozy soupravy: Umožňuje přesné vážení každého vozu v soupravě.

- Možnost načtení dat z alibi paměti: Poskytuje zpětnou kontrolu a archivaci vážních dat.

- Ovládání semaforu: Systém pro řízení provozu na vážním stanovišti.

Software železničního vážení musí mít možnost komunikace na SAP přes rozhraní zpřístupněné TŽ. Tento software umožňuje plnou integraci s podnikovými systémy a zajišťuje efektivní správu vážních dat.

## Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení

Požárně bezpečnostní řešení stanovuje požadavky na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti. Jedná se zejména o EPS, nouzové osvětlení a případně další zařízení jako je detekce plynů, stabilní hasící zařízení, zařízení pro odvod tepla a kouře, požární klapky.

Z normativních požadavků vyplývá pro navrhovanou stavbu nutnost instalace požárně bezpečnostních zařízení – elektrické požární signalizace, detekce plynů,  stabilní hasicí zařízení – vodní (pěnové), požární klapky, odvody tepla a kouře. Nutnost instalace požárně bezpečnostních zařízení vyplývá z požárních a ekonomických rizik jednotlivých požárních úseků, příp. z ČSN 73 0872.

### Elektrická požární signalizace (EPS):

Ohlašovat eventuální požár bude možno telefonicky, pro rychlé a samočinné ohlášení požáru budou všechny objekty stavby vybaveny EPS, která bude napojena na ústřednu v centrálním velínu, kde bude zajištěna nepřetržitá služba.

Všechny požárně nebezpečné prostory a prostory málo kontrolované budou vybaveny samočinnými hlásiči EPS, všechny hlavní únikové cesty a frekventovaná pracoviště budou vybavena tlačítky EPS ve smyslu ČSN 73 0875.

V případě vyhlášení požárního poplachu bude přes ústřednu EPS její ovládací jednotkou zajištěno:

- větrání CHÚC,

- spuštění SHZ - pouze při aktivaci požáru od hlásičů situovaných v objektech tímto zařízením vybavených,

- spuštění SOZ - pouze při aktivizaci požáru od hlásičů situovaných v objektech tímto zařízením vybavených,

- vyřazení z provozu veškeré provozní vzduchotechniky v objektech vybavených SOZ,

- uzavření požárních klapek napojených na EPS,

- uzavření trvale otevřených požárních uzávěrů,

- zastavení, příp. uzavření potrubních a dopravních tras v prostupech požárně dělicími konstrukcemi - pouze při aktivaci požáru v objektech vybavených těmito opatřeními,

- spuštění akustického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu pro příslušnou zónu,

- otevření závory na vjezdu do areálu mimo provozní dobu v objektu SO 16.

Tlačítkové hlásiče EPS nebudou automaticky spouštět SOZ, toto bude možné pouze od samočinných hlásičů požáru nebo tlačítkem ovládání SOZ v daném prostoru.

Aktivace nouzového osvětlení nastane až po výpadku elektrické energie.

Při vyhlášení poplachu bude EPS monitorovat:

- spuštění SHZ po jednotlivých objektech – stav požár,

- signalizace stavu požárních klapek,

- signalizaci stavu chodu SOZ, otevření klapek a otvorů pro přívod vzduchu,

- případnou poruchu SHZ – stav porucha,

- nouzové osvětlení se automaticky spustí při ztrátě napětí elektrického proudu,

- chod hlavního a záložního čerpadla požární vody,

- porucha hlavního a záložního čerpadla požární vody,

- výpadek napájení SHZ,

- plynovou detekci,

- výpadek napájení dieselgenerátoru,

Vyhlášení všeobecného poplachu bude zajištěno zařízením pro akustickou signalizaci (sirénky) rovnoměrně rozmístěné tak, aby byla zajištěna jejich slyšitelnost ve všech navrhovaných prostorech.

V rámci EOP bude dodána dvoustupňová EPS; klíčový trezor ani OPPO (obslužný panel požární ochrany) není požadován.

Kabelové rozvody ke všem prvkům zařízení EPS, kromě vedení hlásicích linek od hlásičů požáru budou řešeny v souladu s ČSN 342300 (Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení), ČSN 73 0804, ČSN 73 0848 a vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Veškerá zařízení EPS musí splňovat požadavky vyhlášky dle 246/2001 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČSN 73 0875, dále požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.

## Polní instrumentace

### Obecné požadavky

Níže jsou uvedeny obecné minimální požadavky pro polní instrumentaci:

- Nabízející připraví seznam výrobců (pokud je to možné pak dva až tři výrobce) a Investor má právo, pokud má negativní zkušenosti s některým z výrobců, tohoto výrobce nepřijmout

- Všechny přístroje musí být vhodné pro okolní teplotu v rozsahu -20 až 65 °C

- Všeobecným pravidlem je, že všechny snímače budou založeny na mikroprocesoru, musí být poslední generace, typu Smart, s vlastní diagnostikou, možností vzdálené kalibrace atd. Všechny snímače budou „dvouvodičového“ typu, kompatibilní s HART a budou mít 4...20 mA 24VDC pasivní výstup (napájený z ŘSŘS). Pomocí externího HART modemu bude možné číst procesní hodnotu, diagnostikovat poruchy, kalibrovat převodník a konfigurovat jej.

- ŘS musí umožňovat přístup a nastavování HART zařízení přímo z inženýrské stanice. To zahrnuje diagnostiku, kalibraci a konfiguraci těchto zařízení bez nutnosti fyzického přístupu k samotným HART zařízením pro zajištění efektivnější správy a údržby zařízení.

- Přednostně by měly být použity „dvouvodičové“ převodníky s výstupem 4…20 mA s minimální impedancí 600 ohmů a napájením 24 VDC (napájené z ŘSŘS).

- Snímače musí být schopny pracovat s plnou přesností při napájení 24 VDC s tolerancí ±15 %.

- Přesnost musí být lepší než 0,3 % FS, včetně linearity, hystereze a opakovací přesnosti.

- Posun nulového bodu jako funkce okolní teploty: 0,3 % FS / 10 °C při 0 až 65 °C.

- Kolísání zesílení jako funkce okolní teploty: 0,3 % FS / 10 °C při 0 až 65 °C.

- „Čtyřvodičové“ převodníky budou akceptovány ve speciálních případech, jako jsou analyzátory, speciální převodníky průtoku, speciální převodníky hladiny apod.

- Napájecí napětí by mělo být přednostně 230 VAC  zálohované(nebo alternativně 24 VDC, pokud 230 VAC není možné).

- Kdykoli je to možné, je třeba se vyvarovat použití procesních spínačů a pokud možno používat převodníky. V některých případech je však možné použít procesní spínače (tlakové spínače, hladinové spínače apod.)

- Alternativně a po schválení ZÁKAZNÍKem lze použít kontakty NAMUR.

- Všechny přístroje a ventily instalované v nebezpečných oblastech musí splňovat požadavky směrnice ATEX 2014/34/EU. Obecným pravidlem je, že upřednostňovaným typem ochrany pro přístrojové a ovládací zařízení je jiskrová bezpečnost.

- Všechny přístroje musí splňovat standardy elektromagnetické kompatibility. Materiál pouzdra vysílače musí být alespoň hliníková slitina (bez mědi) s epoxidovým povlakem.

- Krytí přístrojů a ventilů musí být minimálně třídy IP-65.

- Všechny přístroje musí být dodány kalibrované podle datových listů a s příslušným kalibračním certifikátem.

- Všechny přístroje musí být opatřeny identifikačním štítkem z nerezové oceli, který musí obsahovat alespoň označení KKS.

- Přístroje musí být voleny obecně tak, aby normální pracovní bod přístroje byl mezi 50 % a 75 % jeho měřicího rozsahu. Maximální provozní bod bude na 90 % rozsahu.

- Vysílače budou mít nezávislé nastavení rozsahu a nuly, aniž by se navzájem ovlivňovaly.

- Elektrické připojení musí být M20x1,5.

- Obecným kritériem je, že veškeré vybavení ASŘ musí být vybráno tak, aby se minimalizovaly typy/modely vybavení v rámci závodu.

- Snímače musí být umístěny tak, aby údržba byla možná z plošiny nebo podlahy, a nesmí vyžadovat použití žebříků nebo jiných pomůcek pro dosažení výše umístěných zařízení. V případech, kdy není možné zajistit jednoduchý přístup ke snímačům, je nutné využít externí vyhodnocovací jednotku, která umožní sledování a vyhodnocování dat z pohodlně dostupného místa.

- Snímače tlaků a diferenčních tlaků budou centralizovány do skříní prostřednictvím impulsního potrubí. Tato centralizace zjednoduší monitorování a údržbu snímačů.

- Podle vnějších vlivů je nutné impulsní potrubí a rozvaděče opatřit vhodnou izolací a případně i ohřevem. Toto opatření zajistí správnou funkci snímačů i v náročných podmínkách a ochrání je před nepříznivými vlivy prostředí.

- Rozvaděče umístěné po technologii je nutné dovybavit systémem přetlakování, který zajistí ochranu proti vniknutí prachu a dalších nečistot pro vyšší spolehlivost a životnost instalovaných zařízení.

### Kalibrace přístrojů MaR

Všechny zařízení polní instrumentace (převodníky, analyzátory apod.) musí být před instalací továrně zkalibrovány. V důsledku toho není nutná žádná dodatečná kalibrace kromě kontroly driftu signálu. Všechny přístroje musí být plug & play.

Pro každý přístroj bude dodán kalibrační certifikát, který bude obsahovat:

- Typové (modelové) číslo přístroje

- KKS označení přístroje

- Rozsah měření

- Tříbodová kalibrační data (minimálně)

- Okolní podmínky při kalibraci (teplota, vlhkost)

- Datum provedení kalibrace

Normalizovaný analogový signál bude 4–20 mA s protokolem HART. Přístroje budou mít schopnost provádět testy, kalibrace a seřízení v provozním režimu. Nastavení plného rozsahu a nuly musí být nezávislé a plynule nastavitelné, aniž by se navzájem ovlivňovalo.

### Garanční měření

Zhotovitel má povinnost navrhnout garanční měření tak, aby byl schopen prokázat, že technologie splňuje garantované parametry. Garančním měřením zhotovitel provede k ověření, že výsledný technologie dosahuje stanovených technických a funkčních specifikací. Tato měření slouží k zajištění kvality a spolehlivosti dodávaného produktu a k ochraně zájmů zákazníka.

V rámci garančního měření zhotovitel navrhne a provede testy, nebo jiné metody ověřování, které jsou vhodné pro danou technologii. Tyto metody budou navrženy tak, aby byly přesné, spolehlivé a odpovídaly specifikacím a požadavkům zákazníka. Zhotovitel je zodpovědný za správné provedení měření a za poskytnutí důkazů o tom, že technologie splňuje garantované parametry.

Výsledky garančního měření jsou důležitou součástí procesu dodávky technologie a budou prezentovány zákazníkovi pro jeho potvrzení. Pokud se během garančního měření prokáže, že technologie nesplňuje garantované parametry, je zhotovitel povinen přijmout opatření k jejich napravení a zajistit, že produkt nebo systém bude dodán v souladu s požadavky zákazníka.

### Měření teploty

Jednotkou měření teploty bude vždy stupeň Celsia, reprezentovaný značkou „°C“.

Jednotky absolutní teploty (Kelvin) budou použity pouze v softwaru nebo algoritmech za účelem provádění výpočtů (např. korekce hustoty plynu).

Jakákoli jiná jednotka teploty je zakázána.

#### Místní měření teploty

Bimetalové teploměry třídy 1 dle EN-13190 budou použity pro všechna lokální měření teploty. Materiál pláště teploměru bude alespoň A316.

Pouzdro teploměru bude mít průměr 100 mm s hliníkovým číselníkem s černými číslicemi na bílém pozadí. Pouzdro bude bajonetového typu, spodní připojení, nastavitelný stopek/ciferník a vyrobeno z nerezové oceli s krytem z bezpečnostního tabulového skla. Stupeň krytí musí být IP65.

Musí být zahrnuto externí seřízení kalibrace.

Místní teploměry mohou být rovné nebo úhlové, v závislosti na individuální aplikaci.

Procesní připojení teploměru do jímky musí být G1/2 - M.

Každá teploměrná jímka musí mít na horním okraji vyraženo označení KKS.

#### Teplotní spínače

V případě potřeby použití teplotních spínačů, tyto by měly být bimetalového typu.

Opakovatelnost nastavených hodnot bude lepší než +/- 0,5 % plného rozsahu.

Nastavení musí být možné alespoň od 20 % do 100 % rozsahu.

#### Dálkové měření teploty

Snímače teploty musí být termočlánky typu „K“ nebo RTD typu Pt-100. Výběr principu měření musí být založen na zvážení přesnosti, spolehlivosti a rozsahu měření.

Odporový snímač teploty RTD se použije pro měření teploty média do 500 °C.

Odporové snímače RTD budou dvouprvkové, typ Pt100, 3 nebo 4vodičové, s pláštěm A316, zapouzdřené oxidem hořečnatým, izolované, třída A dle EN 60751.

Termočlánky budou použity pro měření teploty média, která je vyšší než 500 °C nebo ve speciálních případech. Termočlánky budou dvouprvkové, typ K (NiCrNi), 2vodičové, plášť A316, zapouzdřené oxidem hořečnatým, izolované, třída 1 dle EN 60584-2 ED2.

RTD/Termočlánek budou odpružené. Montáž je navržena tak, aby byl zajištěn kontakt s hrotem teploměrné jímky po vložení RTD/termočlánku do jímky. Je-li to požadováno z důvodu izolace potrubí/zařízení nebo když to vyžadují procesní podmínky (např. vysoká procesní teplota), musí být součástí sestavy také dvě prodlužovací vsuvky G1/2 a spojovací matice SS (nebo prodlužovací hrdlo).

Procesní připojení pro RTD/termočlánek musí být G1/2-M (koordinováno s teploměrnou jímkou).

Termočlánky typu S se budou použity od teplot nad 1000°C a ve zvláštních případech, kde je vyžadována vysoká přesnost a dlouhodobá stabilita. Pro ochranu termočlánků před mechanickým poškozením a chemickými vlivy jsou zapouzdřeny v keramických trubkách nebo kovových slitinách, jako je nerezová ocel či Inconel. V aplikacích s extrémními požadavky na přesnost a odolnost se používají zapouzdření ze slitin obsahujících platinu.

Kalibrace termočlánků bude dle normy ČSN EN 60584-1 ed.2:2014.

#### Hlavice snímačů teploty

Hlavice snímačů budou obsahovat převodník signálu nebo svorkovnici v závislosti na teplotě a vibračních podmínkách. Musí být vyrobena z hliníku s odpovídajícím nátěrem (epoxidový nátěr) pro galvanickou a korozní ochranu, elektrické připojení musí být řešeno kabelovou průchodkou M20x1,5.

#### Převodníky teploty

Všechny teplotní primární prvky připojené do ŘSŘS budou vybaveny elektronickým převodníkem.

Převodníky musí být typu Smart, HART kompatibilní s analogovým výstupním signálem 4-20 mA, 2vodičové, s externě nastavitelným rozsahem, nulou a tlumením (kontinuální). Minimální přesnost bude alespoň ± 0,25 % kalibrovaného rozsahu.

Převodníky nebudou montovány v hlavici snímače, ale budou instalovány odděleně od teplotního prvku podle pokynů dodavatele. V těchto případech bude převodník instalován na DIN lištu uvnitř sdružovací skříňky, rozvaděče nebo bude snímač teploty připojen přímo na kartu ŘS .

Převodníky pro termočlánky musí obsahovat kompenzaci studeného konce. Převodníky musí být vhodné pro termočlánky nebo RTD. Převodníky musí být přístupné pro údržbu.

Převodníky budou bez displeje, umístěny mimo hlavici snímače teploty.

#### Jímky pro měření teploty

Teploměrové jímky budou vrtané, materiál jímky musí být minimálně nerezová ocel 316, pokud procesní podmínky nevyžadují jiný kvalitnější materiál (vysoká teplota, koroze, atd.), v takovém případě bude materiál jímky vybrán dodavatelem. Vnitřní vývrt jímky bude koordinován s primárním prvkem. K jímkám bude dodán materiálový certifikát 3.1 dle EN 10204.

Předpokládaná procesní připojení teploměrných jímek jsou:

• Typ 1 – DIN 43772 forma 4 - Teploměrová jímka (26 mm vnější průměr): Přivařená k potrubí přes svařitelnou manžetu (provozy s P ≤ 40 bar(g) a T ≤ 425 °C)

• Typ 2 - DIN 43772 forma 4 - Teploměrová jímka (40 mm vnější průměr): Přivařená k potrubí přes svařitelnou manžetu (provozy s P > 40 bar(g) nebo T > 425 °C a pro aplikace s nebe

zpečnými kapalinami)

• Typ 3 - DIN 43772 forma 4F – Teploměrová jímka s přírubou DN40 dle EN 1092-1

Typ 1:

- Forma 4 dle DIN 43772

- Procesní připojení jímky: 26 mm, vevařovací

- Procesní připojení snímače: G1/2-F

- Smáčená délka "U": viz. tabulka níže

| ROZMĚR POTRUBÍ | SMÁČENÁ DÉLKA “U” (mm) | ROVNÁ DÉLKA“A” (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN100-DN150 | 80 | TLOUŠŤKA IZOLACE + 60mm |
| DN200 | 100 |  |
| DN250-DN350 | 150 |  |
| DN400-DN500 | 200 |  |
| DN550-DN750 | 250 |  |
| >DN750 | 300 |  |

Typ 2:

- Forma 4 dle DIN 43772

- Procesní připojení jímky: 40 mm, vevařovací

- Procesní připojení snímače: G1/2-F

- Smáčená délka "U": viz. tabulka níže

| ROZMĚR POTRUBÍ | SMÁČENÁ DÉLKA “U” (mm) | ROVNÁ DÉLKA“A” (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN100 | 50 | TLOUŠŤKA IZOLACE + 60mm |
| DN150 | 70 |  |
| DN200 | 125 |  |
| DN250-DN350 | 125 |  |
| DN400-DN500 | 125 |  |
| DN550-DN750 | 275 |  |
| >DN750 | 275 |  |

Teploměrné jímky musí být dostatečně robustní, tak aby vydržely procesní podmínky, ve kterých jsou ponořeny. Délka a tloušťka jímek musí být analyzována, aby se minimalizovaly vibrace z potrubí.

V případě, že existují pochybnosti o provedení jímek podle výše uvedeného systému (u těch jímek považovaných za kritické – vysoký tlak, vysoká rychlost média apod.), dodavatel provede pevnostní výpočet pro jímky podle normy ASME PTC 19.3 TW. Rozměry jímky mohou být upraveny na základě výsledku pevnostního výpočtu.

Všechny jímky budou opatřeny gravírovaným KKS kódem v horní části jímky.

Typ 3:

- Forma 4F dle DIN 43772

- Procesní připojení jímky: příruba DN40 dle EN 1092-1

- Procesní připojení snímače: G1/2-F

- Smáčená délka "U": viz. tabulka níže

| ROZMĚR POTRUBÍ | SMÁČENÁ DÉLKA “U” (mm) | ROVNÁ DÉLKA“A” (mm) |
| --- | --- | --- |
| DN100-DN150 | 205 | 57 mm PRO PN20, PN50, PN100 POTRUBÍ 83 mm PRO ≥PN150 POTRUBÍ |
| DN200 | 250 |  |
| DN250-DN350 | 250 |  |
| DN400-DN500 | 350 |  |
| DN550-DN750 | 350 |  |
| >DN750 | 400 |  |

Poznámka: U potrubí s DN menším jak DN100 se úsek potrubí pro vložení teploměrné jímky zvětší na DN100.

### Měření tlaku

Následující jednotky budou použity pro měření tlaku a tlakové diference:

- Tlak: Pa (Pa abs), kPa, MPa

- Tlaková diference: Pa, kPa

- Tlaková diference pro měření průtoku: Pa, kPa

Měření tlaku se zpravidla provádí elektronickými snímači na bázi mikroprocesoru.

Tyto přístroje musí být instalovány co nejblíže k zařízení nebo potrubí, ale musí být přístupné pro místní kontrolu a údržbu.Pro dnadnější údržbu budou vybaveny sadou kulových ventilů.

Tyto přístroje musí být vybaveny vhodným příslušenstvím pro provozní podmínky a médium, ve kterém jsou instalovány (ucpávky, filtry, chladicí věže, sifony, tlumiče pulzů, odkalovací zařízení apod.).

Sifonové smyčky (pig-tails) se používají v aplikacích, kde teplota procesního média přesahuje 70 °C pracující s vodní párou nebo horkými kondenzovatelnými parami. Pro ostatní případy musí být dodána chladicí žebra. Obecným pravidlem je, že toto příslušenství není vyžadováno u vzdálených sestav, protože stačí prodloužit impulsní vedení, aby se umožnila kondenzace a chlazení kapaliny.

Vzhledem k výše uvedenému prohlášení je jejich použití obecně omezeno na tlakoměry, přičemž u zbývajících přístrojů se používá vzdálená montáž.

Přístroje používané pro měření vakua budou schopny podporovat celkové vakuum bez poškození a zachovají si svou kalibraci.

Všechny přístroje pro měření tlaku (kromě těch s membránovým oddělovačem) musí být vybaveny 2-cestnou (měření tlaku) nebo 5-cestnou (měření tlakové diference) ventilovou soupravou. Materiály ventilových souprav musí být minimálně nerezová ocel 316 s teflonovým nebo grafoilovým těsněním v závislosti na procesní teplotě (nerezová ocel s teflonovým těsněním, pokud je T≤200°C nebo s grafoilovým těsněním v ostatních případech).

Membránový oddělovač musí sloužit jako bariéra pro korozivní procesní média, kaly, vysoce viskózní kapaliny, nebezpečné kapaliny, kapaliny, které tuhnou/zamrzají při pokojové teplotě nebo všude tam, kde se doporučuje oddělení mezi procesní kapalinou a měřicím prvkem.

Membránový oddělovač musí být přírubového typu, vhodný pro stejné podmínky jako u převodníků tlaku. Velikost oddělovače musí být minimálně DN50 PN50 podle EN 1092-1. Tyto oddělovače mohou být přímo připojeny k tlakovému prvku nebo mohou být dodány s kapilárou pro vzdálenou instalaci (tuto možnost je třeba zvážit v závislosti na dostupnosti zařízení a podmínkách procesu).

V případě, že jsou pro spojení mezi převodníkem tlaku a membránovým oddělovačem použity kapiláry, musí DODAVATEL vybrat plnicí kapalinu tak, aby vyhovovala procesním podmínkám, ke kterým bude oddělovač připojen a taktéž okolním podmínkám. Výběr plnicí kapaliny musí být proveden s ohledem na chemickou kompatibilitu s procesní kapalinou, aby se předešlo potenciálně nebezpečným scénářům v případě prasknutí membrány.

Kapiláry musí být vyrobeny minimálně z nerezové oceli 316 a musí být pancéřované.

Všechny tlakové prvky a materiál ve styku s kapalinou musí být minimálně z nerezové oceli 316, pokud procesní podmínky (tlak, teplota, koroze, atd.) nevyžadují jiný materiál s lepší kvalitou. V takovém případě je materiál zvolen podle procesních parametrů měřeného média. Dodavatel je odpovědný za výběr správného materiálu.

Převodníky tlakové diference musí být schopny odolat maximálnímu provoznímu tlaku na připojení vysokého nebo nízkého tlaku, zatímco druhé připojení je odvětráváno do atmosféry, bez poškození přístroje nebo posunu v kalibraci.

#### Místní měření tlaku

Obecně platí, že tlakoměry musí být Bourdonova typu (dle EN-837-1), kromě případů, kdy je z důvodu podmínek zpracování vyžadován jiný typ (membrána, píst atd.).

Impulzní potrubí musí být minimálně z nerezové oceli 316.

Přesnost tlakoměrů musí být ± 1,6 %.

Procesní připojení tlakoměrů musí být G1/2-M ve spodní části přístroje.

Každý manometr musí být umístěn v odolném pouzdru z nerezové oceli s krytím IP65.

Pouzdro musí být masivního předního typu s vyfukovacím kotoučem v zadní části. Přední kryt musí být závitový a s vrstveným sklem. Ciferník musí být bílý s černými značkami a ukazatelem.

Rozměr místních tlakoměrů musí být 100 mm pro všechna měřidla (kromě vzduchových regulátorů nebo pozicionérů).

Glycerin nebo podobná plnicí kapalina (v závislosti na procesních podmínkách) musí být používána v aplikacích, kde dochází k mechanickým vibracím nebo kde jsou tlakoměry instalovány v potrubích s kolísáním tlaku, pulzujícím průtokem nebo vodními rázy, jako jsou např. výstupy čerpadel.

Každý manometr musí mít přetlak alespoň 130 % maximálního konstrukčního tlaku podle EN-837-1 bez poškození snímacího prvku a bez ovlivnění kalibrace a výkonu.

#### Tlakové spínače

Upřednostňovanou technologií je použití elektronického tlakového spínače s výstupem PNP 24VDC napájeným z řídicího systému.

V závislosti na aplikaci mohou být taktéž použity další možné technologie, jako například vlnovcový nebo membránový typ spínače se suchými kontakty.

Rozsah tlakových spínačů bude zvolen v souladu s kapitolou 7.13.1.

Tlakové spínače budou navrženy dle obecných požadavků uvedených v kapitole 7.15.

Procesní připojení tlakových spínačů musí být G1/2-M.

#### Převodníky tlaku a tlakové diference

Převodníky tlaku a tlakové diference musí být typu Smart, HART kompatibilní s analogovým výstupním signálem 4-20 mA, 2vodičové, s externě nastavitelným rozsahem, nulou a tlumením (kontinuální). Minimální přesnost bude alespoň ± 0,25 % kalibrovaného rozsahu.

Rozsah převodníků tlaku bude zvolen v souladu s kapitolou 7.13.1.

Převodníky tlaku budou navrženy dle obecných požadavků uvedených v kapitole 7.15.

Procesní připojení převodníků tlaku musí být G1/2-M.

U převodníků tlakové diference je preferována přímá montáž 5-cestné ventilové soupravy na koplanární přírubu snímače pomocí 4 nerezových šroubů.

### Měření průtoku

Měření průtoku bude prováděno pomocí průtokoměru, který nejlépe odpovídá charakteristikám kapaliny, typu měření, požadované přesnosti a poměru cena/kvalita, s ohledem na to, že pro stejnou aplikaci mohou existovat různé možné technologie.

Všechny průtokoměry potřebné k ověření záruk musí být trvale instalovány.

Průtokoměry pro tlaková zařízení nad 40 bar (g) nebo průtokoměry pro nebezpečné nebo toxické kapaliny musí být přivařeny a jejich nosič vyroben z podobného materiálu jako potrubí, do kterého bude instalován. U ostatních aplikací je požadováno použití přírubového připojení průtokoměru, kdykoli je to možné.

Pro měření par a plynů lze použít více proměnné převodníky pro kompenzaci měření průtoku s tlakem a teplotou média.

V případě potřeby lze tyto proměnné připojit do ŘSŘS, kde bude provedena kompenzace. Kompenzace pro měření kapaliny bude provedena měřením teploty.

Průtokoměry musí mít na viditelném místě přístroje označený směr proudění média.

Všechny průtokoměry musí mít stupeň krytí IP-65.

#### Primární prvky pro měření průtoku

Clony, Dýzy, Venturiho trubice a Pitotovy trubice budou vyrobeny a instalovány v souladu s normou ISO 5167.

Poměr beta (d/D) bude v rozsahu 0,4 až 0,7 a prvky budou dimenzovány tak, aby normální průtok klesl na přibližně 70 % až 80 % stupnice (za předpokladu, že maximální průtok nepřekročí 90 % a minimální průtok není méně než 30 %). Dodavatel předloží vlastní výpočet a datový list ke kontrole a jako konečnou dokumentaci.

Obecně platí, že všechna měření průtoku na principu diferenčního tlaku musí být vypočítána a musí vyhovovat normě ISO 5167.

Clony

Clony budou dodány v provedení určeném k montáži na přírubu a budou navrženy v souladu s ISO 5167.

Materiál clony musí být alespoň A316, pokud není vyžadován materiál lepší jakosti kvůli parametrům média nebo materiálu potrubí.

Příruby musí odpovídat rozměrům uvedeným v normě EN 1092-1. Materiál a jmenovitý tlak musí být v souladu se specifikací potrubí, do kterého budou instalovány, s jmenovitou tlakovou třídou alespoň PN50.

Tlakové kohouty budou umístěny nahoře pro aplikace s plyny a párou a dole pro aplikace s kapalinami a kondenzáty.

Tlakové kohouty budou v přírubách pro potrubí DN300 nebo méně. U potrubí většího průměru budou tlakové kohouty v samostatném potrubí a budou odděleny od clony ve vzdálenosti 1*D před a ve vzdálenosti D/2 po směru proudění média.

Clony nesmí být instalovány do potrubí menší než DN50. Pokud se má clona instalovat do potrubí menšího než DN50, průměr potrubí se musí zvětšit. V potrubí, kde není možné zvětšit průměr, se použijí kalibrované úseky (Meter Runs). Pro tyto zvláštní případy musí být clony navrženy v souladu s ISO 5167.

Výpočet délky rovného úseku před a za clonou se provede podle ISO 5167.

Obecně se clony instalují do vodorovného potrubí.

Každá clona musí být opatřena identifikačním štítkem z nerezové oceli s KKS kódem, výrobcem, poměrem beta, průměrem clony, velikostí přírub, tlakovou třídou a materiálem clony.

Annubary

Tento typ primárního prvku pro měření průtoku je variantou Pitotovy trubice a je založen na rozdílu (diferenci) mezi tlakem měřeným v bodě, kde se měří statický tlak kapaliny, a v bodě, který měří dynamický tlak kapaliny.

Může být použit v následujících aplikacích:

• Pro měření čistých produktů v potrubích větších než DN200, kde je vyžadována nízká tlaková ztráta a není možné instalovat clonový měřič.

• Ve velmi velkých potrubích, kde není dostatečně vysoký tlak.

• Tento měřič je vhodný pro vzduch, čisté plyny, vodu a páru.

Preferované procesní připojení bude přírubové podle specifikace potrubí.

Tyto průtokoměry se dodávají jako kompletní sada, která obsahuje primární prvek pro měření průtoku (Pitotovu trubici), sestavu potrubí, ventily a převodník. Standardním materiálem je nerezová ocel 316.

Dýzy

Dýzy se použijí, když je požadován minimální pokles tlaku v systému. Obvyklou aplikací je měření páry v ohřívačích a aplikace s vysokorychlostními kapalinami, vysokými teplotami nebo tam, kde není vhodné použití clon.

Obecně platí, že průtokové dýzy musí být typu s dlouhým poloměrem dle normy ISO 5167 a musí být navrženy pro montáž mezi příruby dle EN 1092-1. Ve výše uvedených případech, kdy má být dýza přivařena k potrubí musí být dodávána s kalibrovaným měřicím potrubím (nebo montážními kotouči) vyrobenými ze stejného typu materiálu jako hlavní potrubí, do kterého je dýza instalována (podle třídy potrubí). Průtoková dýza musí být připevněna k vnitřku dílů montážního kotouče pomocí přídržného kroužku a spojovacích tyčí a montážní kotouč musí mít požadované tlakové kohouty.

Materiál dýzy musí být alespoň z nerezové oceli 316, pokud není požadován lepší materiál kvůli parametrům média nebo materiálu potrubí.

Pokud je to uvedeno v odpovídajícím datovém listu, lze průtokové dýzy použít pro výkonnostní testy (garanční měření). V těchto případech musí být průtokové trysky dimenzovány, navrženy, vyrobeny a instalovány v souladu s normou ISO 5167-3:2003. Tyto dýzy musí být opatřeny certifikátem o kalibraci, který musí být proveden uznávanou laboratoří.

Sada s průtokovou dýzou musí být opatřena identifikačním štítkem z nerezové oceli s KKS kódem, výrobcem, poměrem beta, nominálním průměrem, tlakovou třídou a materiálem dýzy.

Venturiho trubice

Ve zvláštních případech, kdy je vyžadována vysoká přesnost, lze použít Venturiho trubici. V zásadě se používá u nízkotlakých plynových měření (např. spalovací vzduch), v kapalinách s omezením ztrát zátěže a v nerozpuštěných látkách/suspenzích (tento případ však musí mít proplach).

#### Spínače průtoku

Pokud není vyžadována přesnost, může být annubar připojen k tlakovému spínači. Jiné typy mohou být termodisperzní, rotametry s magnetickým kontaktem atd. Zvolený typ musí být vhodný pro dané procesní podmínky a požadovanou přesnost.

Rotametry budou plovoucího a kónického trubkového typu. Jmenovitý průtok bude mezi 50 % a 75 % rozsahu přístroje.

Alternativně lze jako průtokové spínače použít taktéž vibrační vidličky.

#### Převodníky průtoku

Obecně platí, že převodníky průtoku musí být typu Smart, HART kompatibilní s analogovým výstupním signálem 4-20 mA, 2vodičové, s externě nastavitelným rozsahem, nulou a tlumením (kontinuální).

V závislosti na podmínkách procesu a požadované přesnosti jsou k dispozici různé technologie. Hlavní uvažované typy jsou následující:

• Vortex průtokoměry

• Magnetické průtokoměry

• Ultrazvukové průtokoměry

• Coriolisovy průtokoměry

• Objemové průtokoměry

• Diferenční tlakoměry spojené s primárními prvky specifikovanými výše

Měření průtoku podléhající proměnlivým teplotním a/nebo tlakovým podmínkám musí být vybavena automatickou kompenzací teploty a tlaku (pro plyny) nebo automatickou kompenzací teploty (pro kapaliny) v řídicím systému. Tento požadavek je zvláště důležitý pro fakturační měření a měření výkonu (garanční měření).

Vortex průtokoměry

Volbu této technologie lze považovat za alternativu k měření pomocí snímačů diferenčního tlaku, kdy je požadována vyšší přesnost, větší dosah nebo jednodušší instalace.

Stupnice Vortex průtokoměrů musí být lineární.

Přesnost musí být ± 0,75 % nastavitelného rozsahu pro měření kapalin a ± 1 % nastavitelného rozsahu pro měření plynů.

Přípustný trvalý pokles tlaku musí být méně než 250 mbar (vypočte dodavatel).

Pro procesní teploty nad 250 °C musí být elektronika snímače namontována vzdáleně (pokud dodavatel přístroje nestanoví jinak).

Vortex průtokoměry nejsou vhodné pro viskózní kapaliny (ReD > 10 000 nebo kinematická viskozita > 10 mm2/s) nebo teploty vyšší než 350 °C.

Musí mít vnitřní teplotní kompenzaci a toto měření musí být k dispozici v ŘSŘS a prvky snímače musí být vyměnitelné za provozu.

Tyto převodníky průtoku musí obsahovat systém měření vibrací produkovaných potrubím. Tento systém může být konstruktivní, elektronický nebo obojí.

Tyto průtokoměry se přednostně montují ve vodorovné poloze.

Procesní připojení Vortex průtokoměrů musí být přírubové podle EN 1092-1, pokud není specifikováno jinak kvůli podmínkám procesu nebo parametrům měřeného média.

Magnetické průtokoměry

Tento typ technologie měření průtoku lze použít v případech znečištěných produktů, komplikovaných kapalin (agresivní, kyselé, viskózní atd.) a nerozpuštěných látek, pokud se jedná o kapaliny vodivé (vodivost větší než 5 μS), jejich minimální rychlost je větší než 0,5 m/s a zaručují zaplněné potrubí.

Pokles tlaku na přístroji musí být co nejnižší. Vzhledem k obousměrné technologii je nutné věnovat zvláštní pozornost aplikacím, kde může dojít ke změně směru proudění.

Elektrody musí být vyměnitelné bez demontáže měřicí trubice z potrubí, samočisticí a vyrobené z (alespoň) nerezové oceli 316 potažené teflonem nebo polyuretanem v závislosti na měřené kapalině. V závislosti na procesní kapalině mohou být vyžadovány elektrody z materiálu lepší kvality.

Přesnost musí být ± 0,5 % nastavitelného rozsahu.

Přístroje musí být schopné měřit kapalinu s rychlostmi od 1 m/s do 10 m/s.

Pro procesní teploty nad 150°C musí být elektronika přístroje namontována vzdáleně.

Procesní připojení průtokoměrů musí být přírubové podle EN 1092-1.

Pokud je vyžadován externí zdroj napájení (čtyřvodičový přístroj), jmenovité napětí snímače musí být 230 VAC 50Hz nebo 24 VDC, viz kapitola 7.13.1.

Ultrazvukové průtokoměry

Tento typ průtokoměru se skládá z emitorové elektrody a přijímací elektrody, které jsou namontovány na opačných stranách potrubí. Doba, za kterou signál přejde z jedné elektrody na druhou, je úměrná rychlosti tekutiny, a tudíž i průtoku.

Používají se hlavně pro měření kapalin ve velkých potrubích. Je taktéž možné jej instalovat do vysoce korozivního média.

Musí být použit typ s duálním paprskem.

Pokles tlaku na průtokoměru musí být co nejmenší. Dodavatel poskytne informace o maximálním poklesu tlaku.

Procesní připojení musí být přírubové v souladu s EN 1092-1 s výjimkou potrubí velkých rozměrů, kde by měl být instalován neintruzivní typ, nebo tam, kde to vyžadují procesní podmínky nebo parametry měřeného média.

Tento typ průtokoměru se instaluje do vodorovného potrubí, které musí být zaplněné kapalinou a musí obsahovat méně než 30 % pevných látek v suspenzi.

Přesnost musí být ± 0,5 % nastavitelného rozsahu.

Přístroje musí být schopné měřit kapalinu s rychlostmi od 1 m/s do 10 m/s.

Ultrazvukové průtokoměry musí být dodávány s integrovaným měřením teploty pro výpočet hmotnostního průtoku.

Konstrukce zařízení zajistí vysokou odolnost proti vibracím, odolnost proti teplotním šokům (> 150 °C/s) a odolnost proti vodním rázům.

Žádná údržba, žádné pohyblivé části, žádný posun nulového bodu ("doživotní" kalibrace).

Pokud je vyžadován externí zdroj napájení (čtyřvodičový přístroj), jmenovité napětí snímače musí být 230 VAC 50Hz nebo 24 VDC, viz kapitola 7.13.1.

Coriolisovy průtokoměry

Coriolisovy průtokoměry najdou uplatnění zejména tam, kde je požadována vysoká přesnost a u komplikovaných kapalin (viskózní nebo s velmi proměnlivou viskozitou, znečištěné, s pevnými látkami v suspenzi atd.).

Procesní připojení Coriolisových průtokoměrů musí být přírubové podle EN 1092-1.

Všechny průtokoměry musí pracovat s přesností v rozmezí ± 0,2 % nastavitelného rozsahu. Převodník průtoku musí mít vnitřní teplotní kompenzaci a toto měření musí být dostupné v ŘSŘS.

Tlaková ztráta musí být maximálně 250 mbar, tak aby se zabránilo kavitaci nebo nadměrným vibracím. Tlaková ztráta bude doložena výpočtem od výrobce. V žádném případě pokles tlaku nezpůsobí kavitaci v potrubí.

Průtokoměr musí být schopen měřit průtok v obou směrech a jeho elektronika musí být vyměnitelná za provozu.

Coriolisovy průtokoměry musí být schopny poskytovat různé výstupní signály (hmotnostní průtok, objemový průtok, integrace (hmotnost nebo objem), teplota, hustota).

Objemové průtokoměry

Obecným pravidlem je, že tyto typy průtokoměrů budou instalovány, když je požadováno měření pro agregaci s vysokou přesností.

Objemové průtokoměry se použijí pro fakturační měření průtoku. Průtokoměry musí být ve všech případech vhodné pro procesní podmínky platné pro místo měření a prostředí, ve kterém jsou nainstalovány.

Měřidla používaná pro energetické, tarifní nebo měřicí účely se dodávají včetně přilehlých potrubních úseků, a s kalibračním osvědčením od schválené laboratoře.

Objemové průtokoměry musí mít přesnost v rozmezí ± 0,25 %.

Tyto přístroje nebudou namontovány na rozvody s možností pulzování kapalin. Zvláštní pozornost je třeba věnovat instalaci těchto typů přístrojů, která je nezbytná ke splnění požadavků výrobce, zejména orientace a délky rovných úseků potrubí před a za přístrojem.

Diferenční tlakoměry spojené s primárními prvky

Snímače diferenčního tlaku používané pro měření průtoku musí splňovat požadavky uvedené v kapitole 7.15.

Primární prvky, které mají být použity, jsou popsány výše.

### Měření hladiny

Měření hladiny bude prováděno pomocí hladinoměru, který nejlépe odpovídá charakteristikám kapaliny, typu měření, požadované přesnosti a poměru cena/kvalita, s ohledem na to, že pro stejnou aplikaci mohou existovat různé možné technologie.

Hlavními použitými technologiemi jsou diferenční tlak, radar, řízený radar, ultrazvuk, plovákový typ, vibrační vidlička, kapacitní a skleněné nebo magnetická měřidla.

Je možné použít externí připojení, stojan-trubka, pro připojení více než jednoho přístroje, tak aby se minimalizovalo připojení zařízení. Tato stoupací potrubí musí být v souladu se specifikacemi potrubí a musí být opatřena odtokovými a odvzdušňovacími systémy (ventily).

Průměr stoupacího potrubí nesmí být menší než DN100 a připojení k zařízení (nebo nádrži) musí být přes uzavírací ventily.

Bez ohledu na výše uvedené nebude pro zajištění mechanické redundance povoleno připojení redundantních hladinoměrů ke stejné stoupací trubce.

Hladinoměry musí být vhodné pro danou aplikaci a musí je být možné demontovat, aniž by byla nádoba nebo jiné přístroje vyřazeny z provozu.

Všechny hladinoměry musí mít stupeň krytí IP-65.

#### Místní měření hladiny

K místnímu měření hladiny budou použity skleněné nebo magnetické hladinoměry.

Skleněný hladinoměr musí být opatřen pancéřováním a musí být průhledného (pro kyseliny, zásady nebo špinavé kapaliny) nebo reflexního typu (čisté kapaliny).

Použitá skla musí být vybavena osvětlovači a osvětlovač musí splňovat klasifikaci pro nebezpečné prostory.

Při měření hladiny v atmosférické nádrži se známou kapalinou s konstantní hustotou je možné použít diferenční tlakoměry s nepřipojenou nízkotlakou přípojkou.

Hladinoměry musí být navrženy tak, aby vydržely přetlak 150 % jmenovitého tlaku bez poškození snímače.

Procesní připojení pro skleněné hladinoměry musí být provedeno přes přírubu podle EN 1092-1 a koordinováno s nádrží, na kterou bude hladinoměr instalován. Skleněné hladinoměry musí být vybaveny dvěma vypouštěcími ventily se zátkou na spodním konci a na horním konci (pro účely odvzdušnění).

Magnetické hladinoměry musí být vybaveny dvoubarevnými praporky se stupnicí ve správných jednotkách, pokrývajících alespoň celý rozsah hladinoměru a mohou být používány v procesních nádržích, pokud není jejich použití kontraindikováno.  V takovém případě musí být použit jiný typ hladinoměru (indikátoru)

Procesní připojení pro magnetické hladinoměry musí být provedeno přes přírubu podle EN1092-1 a koordinováno s nádrží, na kterou bude hladinoměr instalován. Magnetické hladinoměry musí být vybaveny dvěma vypouštěcími ventily se zátkou na spodním konci a na horním konci (pro účely odvzdušnění).

U nádrží, na kterých je instalován dálkový hladinoměr, musí viditelná délka místního hladinoměru (indikátoru) pokrývat alespoň rozsah měření hladinoměru dálkového.

Všechny hladinoměry musí být vybaveny horním a spodním izolačním ventilem. Spodní uzavírací ventil všech hladinoměrů musí být rychle uzavíratelný, aby se zabránilo vytečení nádrže v případě prasknutí hladinoměru. Podobně bude horní uzavírací ventil rychle uzavíratelný, když je pracovní tlak uvnitř nádrže (nebo zařízení) vyšší než atmosférický tlak.

#### Spínače hladiny

Všeobecně budou použity vibrační vidličky s PNP výstupem 24 VDC napájené z řídicího systému ŘS.

Procesní připojení vibračních vidliček bude vnější závit G ¾” (případně G 1”).

V závislosti na aplikaci a procesních podmínkách mohou být v závodě použity další možné technologie, jako například plovákové hladinové spínače, s nebo bez bypassové komory.

#### Převodníky hladiny

Obecně platí, že převodníky hladiny musí být typu Smart, HART kompatibilní s analogovým výstupním signálem 4-20 mA, 2vodičové, s externě nastavitelným rozsahem, nulou a tlumením (kontinuální).

Uvažované technologie, které mohou být použity pro projekt v závislosti na aplikaci a podmínkách nebo požadavcích procesu/kapaliny, jsou:

Převodníky hladiny na základě tlakové diference

Jejich hlavní charakteristiky musí být stejné jako u převodníku tlaku a tlakové diference, jak je popsáno v kapitole 7.15.

Přesnost požadovaná pro převodníky hladiny na základě tlakové diference musí být alespoň 1 % rozsahu měření.

Ultrazvukové převodníky hladiny

Mohou být použity pro pevné látky, kapaliny nebo suspenze.

Hlavní charakteristiky ultrazvukových převodníků hladiny jsou:

• Přesnost lepší než ± 0,2 % rozsahu měření (zahrnuje všechny zdroje chyb, jako je hystereze, opakovatelnost a vliv linearity)

• Rozlišení měření 10 mm

• Procesní připojení (preferované): přírubové u nádrží (DN100 příruba dle EN 1092-1) případně závitové (závit G 1“)

• Teplotní kompenzace

Radarové převodníky hladiny

Mohou být použity pro pevné látky, kapaliny nebo suspenze. Jsou imunní vůči změnám teploty a/nebo tlaku.

Jsou preferovanou technologií měření pro technologické nádrže/zařízení obsahující suroviny nebo nebezpečné materiály.

V závislosti na aplikaci bude vybraným typem anténní radar nebo řízený radar.

Hlavní charakteristiky radarových převodníků hladiny jsou:

• Přesnost lepší než ± 0,1 % rozsahu měření (zahrnuje všechny zdroje chyb, jako je hystereze, opakovatelnost a vliv linearity)

• Rozlišení měření 5 mm

• Procesní připojení (preferované): příruba DN100 dle EN 1092-1

### Analyzátory

Chemické nebo fyzikální vlastnosti procesních kapalin a látek se měří pomocí analytických přístrojů, které musí být instalovány tak blízko, jak je to pro daný proces praktické, nebo na specifických vzorkovacích panelech.

Doba prodlevy mezi odebráním vzorku z procesu a jeho dostupností pro analyzátor musí být v souladu s požadavky na měření a regulaci konkrétního procesu.

Z důvodu udržení prodlevy odběru v přijatelných mezích by měl být analyzátor umístěn co nejblíže k místu odběru vzorku.

Analytické přístroje musí být zvoleny tak, aby pracovaly buď nepřetržitě, v dávkovém režimu nebo v nepřetržitém přerušovaném cyklu, v závislosti na tom, co je nejlepší pro měření a zamýšlené použití.

Analyzátory se skládají ze snímacího prvku a analyzátoru / převodníku (vyhodnocovací jednotky). Obecně musí splňovat následující kritéria:

• Články musí být vkládacího nebo průtočného typu opatřené uzavíracím ventilem ve vkládací trubici nebo armatuře.

• Konstrukční materiály musí být odolné proti korozi a systém musí být chráněn proti mechanickému poškození a vnikání prachu.

• U analyzátorů s vysokým inherentním driftem musí být zajištěna automatická kalibrace.

• Každý analyzátor musí být vybaven kalibračními křivkami.

• Analyzátory s teplotní citlivostí musí být vybaveny automatickou teplotní kompenzací.

• Všechny analyzátory budou v případě potřeby zahrnovat úpravu vzorků v závislosti na procesních podmínkách.

• Přesnost systému (snímač + vysílač) musí být v rámci přijatelných limitů pro zamýšlenou účel a mezi ±1 % až ±5 % plného rozsahu.

• Převodníky signálu musí být vhodné pro montáž na potrubí, stojan, panel nebo stěnu a musí být schopny odolat vysokým okolním teplotám a také korozivnímu prostředí.

• Napájení elektroniky musí být 230 V AC, 50 Hz z UPS nebo 24 V DC a činnost elektroniky nesmí být ovlivněna přechodnými jevy v napájení.

Analyzátory pH

Rozsah měření musí být alespoň 0-14 pH. Přesnost měření pH musí být 0,1 pH nebo lepší. Stabilita musí být lepší než ± 0,01 pH/měsíc. Elektroda snímače musí být na bázi stříbro-chlorid stříbrný nebo lepší.

Analyzátory musí být vybaveny integrovaným teplotním čidlem Pt100 pro automatickou teplotní kompenzaci.

Budou instalovány systémy pro čištění měřicí elektrody analyzátoru.

Analyzátory vodivosti

Hodnota K měřicího článku se zvolí tak, aby přesnost specifického analyzátoru vodivosti byla alespoň ± 1 % naměřené hodnoty. Stabilita musí být lepší než ± 0,5 % naměřené hodnoty za měsíc.

Analyzátory vodivosti se dodávají kompletní s měřicím článkem, kompenzací teploty (pokud je to nutné), převodníkem a indikací.

#### Vzorkovací systémy

Systémy odběru vzorků (vzorkovací systémy) musí podle potřeby zahrnovat sondy, ventily, filtry, chladiče, regulátory tlaku, koalescery, průtokoměry, zařízení pro odběr vzorků, potrubní armatury a čerpadla dle potřeby zásobování analyzátorů reprezentativním a vhodně upraveným vzorkem.

Doba prodlevy mezi odebráním vzorku z procesu a výsledkem, který je k dispozici na výstupu analyzátoru, musí být v souladu s požadavky na měření a regulaci procesu. Upřednostňovanou metodou, jak udržet zpoždění odběru vzorků v přijatelných mezích, je umístění analyzátoru v blízkosti jeho odběrného místa. Pokud to není praktické, zpomalení systému odběru vzorků se sníží zvýšením rychlosti vzorkování.

Tam, kde je to možné, musí být k dispozici prefabrikované stojany analyzátorů, které zahrnují všechna nezbytná zařízení pro úpravu vzorků, analyzátory samotné, rozvody přístrojového vzduchu, elektřiny a chladicí vody a předem smontované příslušenství. Taková opatření musí umožňovat testování celé sestavy před odesláním na místo instalace a musí být uspořádány pro pohodlné vyjmutí z provozu online, tak aby se usnadnila běžná údržba a kalibrace.

Součástí opatření bude také sběr použitých vzorků a jejich bezpečná likvidace do příslušných odtokových míst nebo vrácení vzorků do procesu.

### Detektory plynu

Detektory plynu musí splňovat následující obecné charakteristiky:

• Převodníky musí být typu Smart založené na mikroprocesoru, musí být poslední generace s funkcí vlastní diagnostiky, možností kalibrace a dálkového nastavení.

• Převodníky budou přednostně „dvouvodičového“ typu, s možnosí HART komunikací, pokud je k dispozici, s 4...20 mA výstupem 24 VDC napájeným z ŘS.

• Senzory budou na bázi elektrochemických článků pro nehořlavé plyny.

• Infračervené senzory budou použity pro hořlavé plyny.

• Vyměnitelné prvky snímače (pokud je to možné za provozu)

• Přesnost: ± 5 % rozsahu

• Opakovatelnost: ± 2 % rozsahu

Detektory musí být schopny pracovat bez ztráty funkčnosti v atmosférách, ve kterých se plyn, který má být detekován, obvykle nevyskytuje, a také když se vyskytuje v koncentracích, které vytěsňují normální atmosféru.

Snímač nesmí být ovlivněn okolními vlivy (vlhkost, prach atd.) anebo proti nim bude chráněn.

Přednostně by měl být navrhovaný snímač přímo připojen k převodníku (kompaktní verze), mohou však být použity i vzdálené verze (snímač oddělený od převodníku), pokud to znamená cenově nejvýhodnější řešení nebo technické zlepšení.

### Měření vibrací

Relativní vibrace budou měřeny pomocí bezkontaktních snímačů (proximity typ) pro měření relativního pohybu mezi hřídelí a ložiskovou skříní. Pro měření relativních vibrací hřídele se použijí dva snímače radiálně namontované ve stejné příčné rovině kolmé k ose hřídele a umístěné 90° od sebe. Klíčová značka (jeden impuls na otáčku) musí být rovněž k dispozici pro každou hřídel.

Absolutní vibrace musí být měřeny bezdotykovými snímači, měřícími relativní vibrace hřídele, v kombinaci se seismickým převodníkem (rychlostní typ nebo akcelerometr), který měří vibrace podpěry. Oba snímače musí být namontovány blízko sebe tak, aby podstoupily stejný absolutní pohyb ve směru měření. Jejich podmíněné výstupy musí být vektorově sečteny, aby bylo zajištěno měření absolutních vibrací hřídele.

Měření relativních i absolutních vibrací hřídele musí mít dostatečnou šířku pásma, aby bylo dostatečně pokryto frekvenční spektrum stroje.

Vibrační spínače musí být citlivé na nízkofrekvenční vibrace spojené s nevyvážeností hmoty strojního zařízení. Spínače musí být necitlivé na vysokofrekvenční vibrace a vnější nárazy atd. působící na stroj. Spínač musí reagovat na vibrace z jakéhokoli směru. Činnost spínače musí být zablokována a musí být resetována ručně nebo, je-li to specifikováno, elektricky. Spínače musí být namontovány tak, aby umožňovaly snadný přístup pro jejich resetování a kalibraci.

Pro standardizaci a zajištění kompatibility mezi různými zařízeními budou uvažované senzory vibrací omezeny (dle typu / modelu).

Obecně platí, že u motorů s výkonem 132 kW nebo vyšším musí být zajištěno nepřetržité měření vibrací.

Měření vibrací bude prováděno bezdotykovými snímacími prvky připojenými k převodníkům. Analogový výstup převodníků musí být 4…20 mA napájený 24 VDC z ŘS.

### Systém detekce radiace

Detektor musí být vhodný pro detekci nízké úrovně gama záření.

Před vstupní váhou musí být umístěn systém detekce radiace, který usnadní detekci radioaktivního materiálu. Systém musí fungovat bez ohledu na to, zda je vstupní váha v provozu či nikoli (tj. pokud se výstupní váha používá kvůli údržbě vstupní váhy).

### Automatické ventily

#### Regulační ventily

Pozicionéry regulačních ventilů musí být elektropneumatické, založené na mikroprocesoru ovládané signálem 4…20 mA napájeným 24 VDC z ŘS a kompatibilní s HART. Všechny regulační ventily musí mít indukční polohový zpětnovazební převodník, který indikuje skutečnou polohu ventilu řídicímu systému. Signál zpětné vazby polohy bude 4…20 mA napájený z ŘS napětím 24 VDC.

#### Elektricky ovládané ventily

Akční členy budou ovládány a monitorovány z ŘS. Elektrické pohony musí mít dálkovou indikaci alespoň následujících stavů: otevřená poloha, zavřená poloha, mezipoloha, porucha, režim dálkově/místně.

Kromě toho musí být elektrické pohony v modulačních nebo polohovatelných službách vybaveny polohovacím regulátorem (0…100 %) ovládaným externím signálem a vysílačem polohy, oba signály 4…20 mA napájené z ŘS při 24 VDC (2 vodiče).

#### Elektro-hydraulické ventily

Pozicionéry musí být inteligentního typu ovládané signálem 4...20 mA napájeným 24 VDC z ŘS a kompatibilní s HART. Zpětnovazební signál polohy musí být získáván převodníkem polohy a přenášen do řídicího systému prostřednictvím nezávislého signálu 4…20 mA napájeného napětím 24 VDC z ŘS.

#### Solenoidové ventily

Solenoidové ventily budou napájeny přímo z ŘS napětím 24 VDC. Doporučuje se používat solenoidy s nízkou spotřebou energie (do 10 W). Pro ovládání solenoidu bude vždy použito oddělovací relé. Silové kabely by měly být navrženy na úbytek napětí maximálně 10 %. Stav otevření/zavření solenoidového ventilu musí být indikován dálkově v ŘS.

### Kritéria pro montáž polní instrumentace

#### Umístění a přístupnost

Kdykoli je to možné, musí být přístroje, automatické ventily a zařízení instalovány tak, aby jejich provoz byl správný, byly provozuschopné a aby jejich údržba byla možná a nebyla pro obsluhu nebezpečná. Vzhledem k výše uvedenému musí být dostatek místa pro montáž, demontáž, umožnění použití nářadí atd. Jako referenci je třeba uvažovat minimálně vzdálenost 500 mm od nejbližší překážky.

Je třeba vzít v úvahu zdravotní a bezpečnostní kritéria.

Umístění přístroje zaručí dobré reprezentativní měření stavu procesu.

Všechna přístrojová zařízení a spoje musí být instalovány tak, aby nebránily průchodu údržby, plošin, přístupových oblastí atd. a byly přístupné a čitelné (pro indikátory) z podlahy, plošin nebo pevných žebříků.

Ventily musí být uspořádány pro pohodlné ovládání z úrovně podlahy, kdykoli je to možné, a pokud je to požadováno, musí mít prodlužovací vřetena, řetězové pohony nebo převody. Umístění ventilů potřebných pro spuštění nebo vypnutí závodu musí být přístupné bez použití přenosných žebříků nebo ručního výtahu. Ručně ovládané ventily musí ovládat jedna osoba. Všechny ostatní ventily musí být vybaveny přístupovými plošinkami, žebříky a schodišti pro bezpečný provoz a údržbu.

V nádržích, a zejména u přístrojů tlaku, hladiny nebo teploty, které mají být instalovány nahoře, musí být umístění přístrojů koordinováno s žebříky a přístupovými plošinkami pro úkoly obsluhy a údržby.

Přístroje nesmí být vystaveny nadměrným vibracím nebo mechanickému namáhání a nesmí být vystaveny teplotám, které by mohly ovlivnit měření.

#### Procesní připojení

Cílem této části je definovat základní kritéria tak, aby všechny části závodu v rámci tohoto projektu byly navrženy se stejnými kritérii pro typ a definici materiálů.

Všechny přístroje budou instalovány podle doporučení instalačních příruček výrobce a/nebo podle nejlepších technických postupů.

Pro standardizaci musí být procesní připojení přístrojů prováděno v souladu s dokumentem „Odběrová místa“, který bude připraven ve fázi Detail Designu (Realizační dokumentace). Tento dokument bude informovat o materiálech a příslušenství specifikovaných podle procesních podmínek a třídy potrubí.

Dva přístroje nesmí být instalovány na stejném odběrném místě (tj. manometr a snímač tlaku), až na případné výjimky, které musí být konzultovány se ZÁKAZNÍKEM.

Procesní potrubí musí být co nejkratší, v souladu s přístupností a správnou praxí. Potrubí musí být uloženo u sebe, tak aby bylo možné jej uchytit ke stejnému držáku / podpěře. Potrubí musí být řádně upevněno, aby se zabránilo jeho poškození v důsledku vibrací.

Všechny ventily (2-cestné a 5-cestné ventilové soupravy) budou vybaveny držákem a řádně připevněny ke stojanům. Snímače tlaku, spínače nebo manometry nebudou vybaveny držákem. Toto uspořádání umožňuje demontáž přístrojů bez elektrického odpojení a bez nutnosti vypouštění impulsního potrubí a demontáže ventilové soupravy.

Procesní připojení musí být vedeno co nejdále od zařízení nebo horkých potrubí. Impulzní potrubí musí mít obecně minimální sklon 8 %, orientovaný směrem k připojení nebo systému, jak je požadováno, pokud není uvedeno jinak.

Sklon musí být klesající od hlavního potrubí pro kapaliny, páru a kondenzát a stoupající z hlavního potrubí pro plyn a spaliny, pokud nejsou provedena zvláštní opatření pro odvzdušňování a odvodnění, nebo pokud není stanoveno jinak.

V případě trubkových svařovaných spojů se bude jednat o hrdlový svar (socket weld).

Zvláštní pozornost je třeba věnovat správné poloze větracích otvorů a odvodnění, aby bylo zaručeno, že budou umístěny v nejvyšších nebo nejnižších místech.

Zvláštní péči je třeba věnovat procesním analyzátorům, přičemž je odpovědností montážní společnosti připojení tohoto zařízení k procesu v souladu s instalačními příručkami.

Kdykoli je to možné, musí se k izolaci a odtlakování přístrojů použít ventily.

Kdykoli je to praktické, musí být možné přístroje izolovat a/nebo demontovat z procesu bez ovlivnění provozu procesu a bez nutnosti odpojovat nebo vypouštět potrubí, ve kterém jsou instalovány.

#### Materiál procesního připojení

Obecným pravidlem je, že procesní připojení bude provedeno pomocí potrubí, v některých případech však bude akceptováno i použití hadic. Pokud se procesní připojení provádí pomocí trubek, všechny specifikace materiálu pro trubky a tvarovky musí být specifikovány podle třídy potrubí a procesních podmínek.

Pro impulzní potrubí je doporučená velikost vnějšího průměru 12 mm a tloušťka stěny 1,5 mm. Materiál musí být 316L SS (bez svařování, žíhaný a tažený za studena). K impulznímu potrubí bude dodán materiálový certifikát 3.1 dle EN 10204.

Kompresní šroubení musí být osvědčené kvality, zaměnitelné a nainstalované podle doporučení výrobce a bude vybráno v závislosti na zvolené tloušťce potrubí.

Spoje trubka-trubka musí mít stejnou kvalitu jako kompresní fitinky.

Šroubení musí být navrženo a specifikováno se zvláštní péčí. Budou použita šroubení od renomovaných dodavatelů (Swagelok, Parker, DK-LOK, SUPERLOK nebo podobní).

#### Odběrová místa a připojovací rozměry

Jako obecné pravidlo se pro připojení přístrojů provede následující instalace:

Tlak:

Orientace odběrového místa pro měření tlaku bude definována tak, jak je znázorněno na obrázku níže:

Teplota:

• Typ 1 – DIN 43772 forma 4 - Teploměrová jímka (26 mm vnější průměr): Přivařená k potrubí přes svařitelnou manžetu (provozy s P ≤ 40 bar(g) a T ≤ 425 °C)

• Typ 2 - DIN 43772 forma 4 - Teploměrová jímka (40 mm vnější průměr): Přivařená k potrubí přes svařitelnou manžetu (provozy s P > 40 bar(g) nebo T > 425 °C a pro aplikace s nebezpečnými kapalinami)

• Typ 3 - DIN 43772 forma 4F – Teploměrová jímka s přírubou DN40 dle EN 1092-1

Umístění snímačů teploty a tlaku pro kompenzaci měření průtoku musí být určeno tak, aby neovlivňovalo přesnost měření průtoku, ale musí být umístěno co nejblíže k primárnímu prvku pro měření průtoku.

Hladina:

- Přírubové připojení nebo závit G ¾” (G 1”) pro vibrační vidličky (viz. kapitola 7.17)

#### Stojany a rámy pro polní instrumentaci

Obecně platí, že snímače tlaku, diferenčního tlaku a průtoku musí být vhodně seskupeny a namontovány na přístrojových stojanech. Stojany přístrojů musí mít galvanicky zinkovanou ocelovou konstrukci a musí být vybaveny odkapávacími miskami, drenáží atd., aby se zabránilo rozlití kapaliny na zařízení a podlahy. Všechny odpady musí být vyvedeny do vhodných odtokových míst.

Tam, kde snímače nelze namontovat na stojany (nebo není praktické je instalovat na stojany), musí být pevně namontovány na sloupky nebo konzoly co nejblíže odběrným místům.

Stojany budou z pozinkované ocelové konstrukce s použitím 2” trubek s podstavcem.

Držáky na stojany nebo konzoly pro přístroje nesmějí být připevněny k potrubí, snímatelné podlaze, zábradlí nebo být přímo připevněny ke strojům a zařízením vystaveným vibracím.

V případě, že přístroj vyžaduje dodatečnou ochranu, musí být umístěn uvnitř skříně s elektrickým ohřívačem a vnitřním nastavitelným termostatem pro řízení vnitřní teploty skříně. U snímačů tlaku a diferenčního tlaku musí být ventilová souprava umístěna uvnitř skříně. Skříně musí mít dostatek prostoru pro správnou funkci měření.

## Kabeláž

Cílem této části je definovat základní kritéria pro kabeláž přístrojové a řídicí techniky.

### Obecné požadavky

Všechny kabely přístrojového vybavení musí být položeny v jediné délce.

Kabely musí být na obou koncích a obou stranách protipožárních prostupů označeny kabelovým štítkem s jedinečným kódem KKS a dle standardu zákazníka. Kabelový štítek bude kovový.

Signály jiskrové bezpečnosti musí být odděleny od normálních signálů (signály jiné než jiskrové bezpečnosti).

Každý vícepárový multi-kabel přenáší jeden typ signálu, buď analogový (4…20 mA) nebo digitální. Proto nebude akceptováno kombinování obou typů signálů ve stejném multi-kabelu.

Jiskrově bezpečné signály musí být připojeny k ŘS (nebo PLC) přes galvanické izolátory, které musí být umístěny v bezpečném prostoru.

Stínění kabelů musí být připojeno k zemnícímu systému pouze v jednom bodě (nejlépe na straně ŘS). Kontinuita stínění musí být zaručena v celé trase kabelu. Toto spojení musí být izolováno od uzemnění přístrojového vybavení (jako jsou pouzdra, spojovací krabice, kovové konstrukce atd.) pomocí smršťovací bužírky.

Všechny kabely budou připojeny k zařízením/krabicím/skříňkám kabelovými průchodkami, nevyužité průchodky budou utěsněny.

Tyto kabelové průchodky musí být vhodné pro kabel, který má být instalován, a musí být vybrány podle požadavků oblasti, ve které budou instalovány.

Při návrhu kabelového systému bude postupováno dle požadavku Zákazníka na segregace viz. Příloha a v souladu s normami ČSN EN 61537 (ed.2) - Vedení kabelů, Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů a ČSN 33 2000-5-52 (ed. 2) - Výběr a stavba elektrických zařízení, Elektrická vedení.  ČSN EN 50174-1 ED.3   (369071)

Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů.

### I&C kabely

Hlavní charakteristiky kabelů pro přístrojové vybavení jsou následující:

- Pro standardní analogové signály a digitální signály musí být použity páry nebo triády.

- 1000 V se použije pro třídu izolace.

- Průřez: 1 mm2 pro 1 pár, 2 páry, 1 triádu a 2 triády a 0,75 mm2 pro zbytek multi-párů nebo multi-triád.

- Identifikace žil: černá/bílá s korelačním číslováním pro páry/multi-páry a černá/bílá/červená s korelačním číslováním pro triády/multi-triády.

- Vícežilový kabel bude mít alespoň 15 % rezervních párů nebo trojic.

- Preferovaná konfigurace kabelů: 8, 12 nebo 16 párů nebo trojic.

- Kabely ve venkovním prostředí budou chráněny proti UV záření a budou splňovat požadovanou odolnost na prostředí..

- Barva vnějšího pláště: Šedá pro analogové signály, Černá pro digitální signály

Z důvodu EMC dle normy budou kabely stíněny, v případě nutnosti budou stíněny jednotlivé páry.Pokud jsou vyžadovány speciální kabely, jako například u speciálních senzorů, termočlánků, polních nebo komunikačních sběrnic apod. je potřeba vzít v úvahu doporučení výrobce.

Tyto kabely musí mít konstrukční vlastnosti ostatních kabelů za předpokladu, že signály nebudou ovlivněny těmito úpravami.

### Optické a komunikační kabely

Optická vlákna a komunikační kabely budou splňovat doporučení výrobce a budou splňovat požadavky normy IEC 60794. Minimální vlastnosti pro optická vlákna a kabely jsou:

- Single-mode (9/125 μm).

- Minimálně 48 vláken v 1 kabelu

- Vnější ochrana kabelů (armování) proti hlodavcům.

- Jádro kabelu musí být vyplněno hydroizolační hmotou, která zajišťuje podélnou těsnost, je netoxické a s nízkým koeficientem roztažnosti.

- Kabel bude vhodný pro teploty mezi -20 °C a 80 °C.

- Jednotlivá optická vlákna budou obarvena, aby byla zaručena snadná identifikace.

- Dielektrické pancéřování (je-li vyžadováno).

- Preferovaný typ konektorů: LC

Kabel bude veden v chráničce pro zafoukání. Chránička bude splňovat odolnost pro dané prostředí a bude UV odolná. Na chráničce bude označení „OPTICKÝ KABEL“. Každý optický kabel bude vybaven minimálně jedním optickým křížem pro zajištění kabelové rezervy.

Optické kabely budou zataženy do rackových skříní typu 19" s minimálním rozměry 800x800mm (ŠxH) a zakončeny do optických panelů s LC adaptéry. Optická skříň bude navržena s dvěma dvířky, což umožní snadnější přístup a manipulaci s optickými vlákny a zařízeními umístěnými uvnitř rozvaděče pro lepší ergonomii prostoru pro techniky a operátory, a z důvodu jednoduššího přístupu k jednotlivým částem a komponentům optické infrastruktury. Dvířka umožní oddělený přístup k různým částem skříně, což snižuje riziko poškození či přetržení optických vláken při manipulaci a údržbě. Skříň bude mít prostorovou rezervu 50%.

Pro komunikační spojení, kde je vzdálenost mezi zařízeními menší než 70 m, budou použity metalické kabely STP Cat. A (se stejnými konstrukčními charakteristikami jako ostatní kabeláž), pokud výrobce zařízení nedoporučí použití jiného typu kabelu.

Další typy komunikačních kabelů:

Kabel pro jednotný čas typu CYKY 4x2,5 bude zatažen do nástěnného plastového rozvaděče o minimálních rozměrech 350x400x200 (VxŠxH) a zakončen ve svorkovnici.

Telefonní kabel typu TCEPKPFLE bude zakončený v 19‘‘ rackové skříni ve svorkovnici se zářeznými kontakty.

Rozhlasový kabel typu CYKY 4x2,5, bude zatažen do nástěnného plastového rozvaděče o minimálních rozměrech 350x400x200 (VxŠxH) a zakončen ve svorkovnici.

Detailnější požadavky na jednotlivé kabely viz. kapitola 1.15

## Požadavky na kabelová vedení a kabelové trasy

### Obecné podmínky

El. instalace musí být provedena tak, aby se nestala příčinou úrazu nebo požáru, a to za předpokladu, že bude udržována v dobrém stavu a závady budou okamžitě odstraněny nebo vadné zařízení odpojeno.

Instalace elektrozařízení musí splňovat požadavky vyhlášky č. 48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., které stanovují požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Instalace, montáž, rozvody elektrického zařízení musí odpovídat ČSN vztahujícím se na projektované zařízení a podmínkám provozu, v nichž je instalováno.

Před uvedením do provozu musí být el. zařízení odborně prověřeno a vyzkoušeno po řádném ukončení el. instalace a kontrole jeho zapojení. Všechny části el. zařízení musí být mechanicky pevně a spolehlivě upevněné a nesmí svým působením nepříznivě ovlivňovat jiné zařízení.

Nezbytnou podmínkou uvedení zařízení do provozu je provedení výchozí revize podle ČSN 33 2000-6 ed. 2, komplexních zkoušek a vyškolení obsluhy s příslušnou kvalifikací.

Provozovaná el. zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených ČSN 33 1500.

Pokud má organizace vlastní řád preventivní údržby, jsou tyto revize součástí preventivní údržby el. zařízení.

Veškeré svorkovnice jednotlivých zařízení včetně instalačních krabic musí být běžně dostupné bez jakýchkoli pomocných konstrukcí.

Veškeré vodiče v elektroinstalacích všech rozváděčů musí být zakončeny ve svorkovnicích, popřípadě ukončeny lisovací izolační koncovkou. Případné výjimky musí být písemně schváleny od Objednatele.

Kabelové trasy budou provedeny samostatně pro část elektro, MaR, slaboproudé instalace, optické propojení atd.

Krytování žlabů a lávek je nutné jen v exponovaných místech (pod ventily kde je možnost velkého znečištění a v případě plných žlabů pod pochozími rošty). Dále v případě, kde je to nezbytně nutné pro provoz.

Při návrhu a instalaci nových kabelových tras a umístění projektovaných kabelů musí být dodržena podmínka na zachování minimálně 50% rezervy ve využitelném průřezu žlabu nebo žebříku.

Na každé kabelové trase (na boční stěně) bude vyznačeno pro jaký účel je použita (VN, NN, I&C, …).

### Značení kabelů

Značení kabelů na nadzemních venkovních kabelových trasách:

- ražením na nerez štítky

- frézováním na UV odolné plastové štítky

- značení bude u výstupu/vstupu z objektu

- na křížení a rozdělení kabelové trasy

- každých 25m

Značení kabelů zemních kabelových tras:

- ražením na nerez štítky

- frézováním na plastové štítky případně označením na plastových nosičích s barevnými znaky ve hmotě

- značení bude u výstupu/vstupu z objektu

- značení bude před a za každou kabelovou chráničkou

- před a za každou kabelovou spojkou

- na křížení a rozdělení kabelové trasy

- každých 5m

Značení kabelů uvnitř budov a kabelových kolektorů:

- ražením na nerez štítky

- frézováním na plastové štítky

- nesmazatelným popisem (laserový potisk) na plastové štítky

- značení bude u výstupu/vstupu z objektu

- na křížení a rozdělení kabelové trasy

- při průchodu protipožární přepážkou z obou stran

- u prostupů

Uchycení štítků na kabelu:

- UV odolné pásky

- nerez pásky (pouze u více žilových kabelů)

V prostorech, kde hrozí reakce s chemickými látkami, se použijí nerezové štítky.

### Kabelová síť

#### Vnitřní rozvod v budovách

Pro vnitřní rozvod v budovách, kabinách, a pod. pro PC a telefony, bude zhotoven kabelový systém – strukturované  kabeláže /univerzální systém/ kabelem UTP.

UTP kabely od zásuvek budou zataženy do rackových skříni a ukončeny v patch panelech.

Vnitřní rozvod v budovách, kabinách apod. pro závodní rozhlas bude zhotoven kabelem JYTY 3x1

Vnitřní rozvod v budovách, kabinách apod. pro jednotný čas bude zhotoven kabelem JYTY 3x1

#### Uložení kabelů na mostech a kabelových lávkách

#### Uložení kabelů v zemi

Pro kabely uložené v zemi bude použita bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička splňující ČSN EN 61 386-24. Tato chránička bude splňovat veškeré požadavky na prostředí.

Každý typ komunikace bude v samostatné chráničce.

### Kabelové trasy

## Sdružovací skříňky

Minimální stupeň krytí pro všechny sdružovací skříňky je IP-65.

Sdružovací skříňky musí být vyrobeny z uhlíkové oceli nebo nerezové oceli. Musí mít zemnící šroub. Jsou-li sdružovací skříňky vyrobeny z uhlíkové oceli, musí být opatřeny šedým epoxidovým polyesterovým práškovým lakem. Barva je šedá RAL 7035.

Všechny závity musí být metrického typu.

Sdružovací skříňky musí být vhodné pro instalaci na stěnu nebo na pomocné ocelové konstrukce (stojany).

Obecně platí, že digitální nebo analogové signály mohou být zapojeny do stejných sdružovacích skříněk, ale na oddělené svorkovnice.

Všechny sdružovací skříňky musí mít dostatečně velkou rezervu a prostor pro instalaci nových kabelových průchodek (je doporučena alespoň 20 % rezerva). Nepoužité otvory musí být opatřeny záslepkou vhodnou pro oblast, ve které je instalována sdružovací skříňka.

Vstup kabelů do sdružovacích skříněk bude vždy přes vhodné kabelové průchodky (s metrickým závitem) umístěné ve spodní části sdružovací skříňky. Je upřednostňováno použití přírubových desek pro kabelové průchodky.

Kabelové průchodky budou kompresního typu, odolné vůči korozi a okolním podmínkám.

Umístění sdružovacích skříněk musí být 1500 mm nad úrovní terénu nebo plošiny.

Každá svorka musí být zřetelně označena číslem svorky a svorkovnice.

Sdružovací skříňky budou vybaveny TE (technickou zemní) lištou pro propojení stínění jednotlivého kabelu se stíněním vícepárového kabelu. TE lišta použitá pro připojení stínění musí být izolována od kovové části sdružovací skříňky.

Velikost sdružovací skříňky se určí podle typu a počtu kabelů, které se do ní mají připojit. Pro tento projekt budou uvažované vícežilové kabely obsahující 8, 12 nebo 16 párů nebo trojic.

Preferované rozměry sdružovacích skříněk jsou 600x600x210 mm (v, š, h).

Všechny sdružovací skříňky musí být řádně označeny číslem nebo kódem definovaným v průběhu Detail Designu.

## Značení komponentů v rozvaděčích a zařízeních

Značení a názvy nových komponentů a zařízení, bude provedeno dle platné normy a v souladu s systémem značení zákazníka.

- Všechny popisky budou strojově tištěné na samolepících štítkách

- Musí být stálobarevné neblednoucí na světle

- Štítek musí být dobře čitelný a umístněný tak aby jednoznačně určil příslušnost ke

- Štítek nesmí být umístěn na záměnných prvcích komponentů

## Směrové značení vodičů

Toto značení je závazné.

Značení bude ve formátu:

- číslo svorky z které vodič vychází

- označení svorkovnice z které vodič vychází

- označení zařízení do kterého vodič odchází

- číslo svorky na kterou vodič odchází

(příklad: 84 : X3 - K5 : 8    vodič vychází ze svorky číslo 84 svorkovnice X3 na relé K5 svorka číslo 8)

Všechny popisy budou stejně směrované a čitelné z leva doprava

Popisy budou strojově tištěné, jakýkoliv rukopis je nepřípustný

Velikost popisu musí zajistit dobrou čitelnost i při nedostatečném osvětlení a jejich šířka bude k průměru vodiče s izolací

Značení kabelů - Obsah štítku:

Rozvaděč – odkud kabel vychází

Zařízení – kam směřuje (rozvaděč, ovládací skříň atd.)

Svorkovnice– název následné svorkovnice

Typ kabelu a průřez– typ kabelu

Označení kabelu– číslo kabelu

## Protipožární ucpávky

Požadavky na protipožární ucpávky včetně odpovídající požární odolnosti jsou uvedeny v požární zprávě, tam kde dojde ke stavebním úpravám, je nutné provést revizi požární zprávy, v případě nové stavby bude součástí požárně bezpečnostní řešení stavby.

Prostupy mezi požárními úseky budou osazeny protipožárními uzávěry s odpovídající odolností dle PBŘ (požárně bezpečnostní řešení).

Prostupy pro kabely do budov budou utěsněny, vodotěsně a protipožárně (kabely budou vedeny tak, aby nezatékala voda do objektu nebo do tepelné izolace.

Pro určení vhodného systému ucpávky je nutno zjistit požadovanou požární odolnost a typ požárně dělící konstrukce.

Jednotlivé prostupy budou označeny názvem systému protipožárního řešení včetně uvedení typu použitého systému, data zhotovení, názvu firmy zhotovitele, jméno a číslo osvědčení konkrétního pracovníka.

Těsnění prostupů a spár musí zůstat neporušeno i při pohybu požárně dělící konstrukce (dilatační spára).

Průchod kabelů do podzemní trasy, musí být z důvodu zamezení průniku vody a plynu, proveden přes průchodky v odpovídajícím provedení.

### Zkoušky

DODAVATEL provede všechny předepsané a potřebné zkoušky přístrojů a zařízení ASŘ a ŘS včetně individuálních zkoušek v souladu s platnými normami ČSN EN a požadavky Objednatele. Protokoly o provedení zkoušek budou součástí PTD.

### Testování přístrojů a zařízení ASŘ

DODAVATEL provede stavební zkoušky všech namontovaných přístrojů a zařízení ASŘ.

Všechny přístroje budou před montáží prověřeny z hlediska jejich funkčnosti.

DODAVATEL vypracuje postup pro jednotlivé zkoušky a testy. Zároveň musí vytvořit formuláře protokolů pro jednotlivé zkoušky a testy. Tyto dokumenty budou součástí dodavatelské dokumentace.

DODAVATEL provede oživení všech přístrojů ASŘ.

Po dokončení montáže přístrojů a zařízení ASŘ a jejich zapojení do ŘS proběhnou testy obvodů/smyček.

DODAVATEL poskytne veškeré zařízení pro provádění zkoušek, zkušební měřící a kalibrační zařízení, přístroje a veškeré zařízení pro dočasné uchycení a podepření přístrojů ASŘ a nezbytný spojovací materiál a dočasná těsnění.

Provedení všech zkoušek a dodání požadovaných certifikátů a protokolů o provedení zkoušek bude v souladu s požadavky příslušných Českých norem, nařízení a požadavky ZÁKAZNÍKa. ZÁKAZNÍK, případně jeho zplnomocněný zástupce, si vyhrazuje právo zúčastnit se všech prováděných zkoušek.

V souladu s ČSN EN 62381 ed.2 budou provedeny minimálně zkoušky:

FAT (výrobní přejímací zkouška)

SAT (přejímací zkouška na místě)

Kontrola smyček

Individuální zkoušky

Komplexní vyzkoušení

Garanční testy

Ke každým zkouškám budou vypracovány příslušné protokoly, které se stanou součástí PTD.

Nejpozději v průběhu zkoušek FAT bude k dispozici kompletní vizualizační pracoviště se všemi obrazovkami, které bude určeno k seznámení obsluhy s HMI.

Součástí FAT bude též vyzkoušení redundance jednotlivých podsystémů při simulovaných nejnepříznivějších provozních stavech.

## Školení

Součástí nového ŘS bude zaškolení personálu zodpovědného za správu a údržbu systému. Školení bude určeno pro základní a pokročilé uživatele a bude vedeno v českém jazyce.

## Náhradní díly

Seznam náhradních dílů pro uvedení do provozu musí obsahovat všechny náhradní díly, které jsou nezbytné pro uvedení zařízení do plného provozu. Měl by zahrnovat komponenty, které mohou být potřebné k zajištění bezproblémového startu zařízení, včetně klíčových součástí a dílů citlivých na opotřebení.

Seznam doporučených náhradních dílů prvního vybavení musí zahrnovat doporučené náhradní díly, které jsou užitečné pro zajištění dlouhodobé provozuschopnosti zařízení. Měl by obsahovat komponenty, které mohou být potřebné k údržbě a opravám během prvního období provozu, včetně záložních dílů a speciálních příslušenství.

Oba seznamy musí obsahovat podrobné informace o každém dílu, včetně popisu, specifikací a doporučených množství pro skladování. Seznamy musí být předloženy zákazníkovi k posouzení a schválení.

## Dokumentace

Dodavatel musí před započetím realizace vždy předložit projekt ke schválení ZÍKAZNÍKOVI.

Zákazník požaduje, aby veškerá dokumentace (vyjma katalogových listů) byla v češtině, včetně dokumentace pro subdodávky.

Dokumentace bude v editovatelném formátu.

Dodávaná dokumentace bude obsahovat 3 sady dokumentace v papírové podobě, 2 sady dokumentace v elektronické podobě na datovém médiu, a to ve dvou verzích:

- editovatelné,

- PDF forma pro rychlé vyhledávání – dokumentace v elektronické podobě musí být ve vektorové podobě tak aby byla možnost hledání řetězců ve výkrese, nesmí být skenované obrázky v PDF, ve kterých nelze v dokumentaci hledat.

Obsah dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Obvodová schémata

- Blokové schémata

- Návrhy skříní, rozváděčů, rámů a pultů

- Funkční popis

- Příručka operátora

- Příručka pro údržbu

- Popisy obrazovek (pole, význam atd.)

- Popisy komunikací s ostatními systémy (PLC, L2, modelem atd.)

- Katalogové listy

- Databáze signálů a kabelů v požadované formě

- Schéma rozmístění různých prvků na zařízení (snímače, servomotory, ventily atd.)

- Schéma kabelových tras

- Popis modelu (pokud byl dodán)

- Popis instalačních procedur pro aplikační SW (zejména pro zařízení na bázi PC)

- Značení prvků (skříně, pulty, signálky atd.) musí být předem dohodnuto.

- Průvodně technická dokumentace

# Příloha 1: DOPORUČENÝ SYSTÉM ZNAČENÍ SILNOPROUDU, ASŘ a MaR V TŽ, a.s.

| # Funkční celek technologie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| = |  |  |  |
| Číslo | Název Provozního souboru (PS) |  |  |
| =409 | PS 409 – Vrtačka a ucpávačka VP4 |  |  |
| # Značení umístění prvků - místností, provozy |  |  |  |
| + |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| Název | Popis |  |  |
| +E08 | Rozvodna elektro a ŘS |  |  |
| +HS | Hydraulická stanice |  |  |
| +K18 | Kabina vrtačky ucpávačky |  |  |
| +P | Provoz (vše co je umístěni na provoze mimo uvedené místnosti) |  |  |

| ## Značení skříní a rozvaděčů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| +AB.C |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| + |  |  |  |
| A | Písmenové označení typu: |  |  |
|  | RM | Technologický rozvaděč silnoproudu |  |
|  | MX | Svorkovnicové a přechodové (sdružovací) skříně |  |
|  | MS | Skříně místního ovládání |  |
|  | DP | Pulty |  |
|  | DD | Skříň číslicových prostředků ASŘ (umístění jednotky I/O) |  |
| B | Číslo skříně,rozváděče,rámu |  |  |
| . |  |  |  |
| C | Pořadové číslo pole skříně,rozváděče,pultu |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| +RM1.1 | Technologický rozvaděč silnoproudu 1. rozvaděč 1. pole |  |  |

| # Značení snímačů MaR v technologickém výkresu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| =ABCDE |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| = |  |  |  |
| B | Měřená veličina: |  |  |
|  | E | Všechny elektrické veličiny (napětí, proud, výkon atd.) |  |
|  | F | Množství, průtok |  |
|  | G | Měření, poloha nebo délka |  |
|  | L | Hladina |  |
|  | P | Tlak nebo vakuum |  |
|  | T | Teplota |  |
| C | Funkce obvodu: |  |  |
|  | A | Signalizace |  |
|  | B | Indikace stavu (např. motor v chodu) |  |
|  | C | Automatická regulace |  |
|  | I | Ukazování |  |
| D | Upřesnění signalizace: |  |  |
|  | L | Spodní mez signálu – technologická mez |  |
|  | LL | Spodní mez signálu – havarijní mez |  |
|  | H | Horní mez signálu – technologická mez |  |
|  | HH | Horní mez signálu – havarijní mez |  |
| E | Pořadové číslo okruhu MaR (počet dle potřeby) |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409LI39 |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| L | Hladina-měřená veličina |  |  |
| I | Ukazování |  |  |
| 39 | Pořadové číslo okruhu MaR |  |  |

| # Značení funkčních jednotek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| =A+B–CD |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| = |  |  |  |
| C | typ funkční jednotky: |  |  |
|  | AI | karta analogových vstupů |  |
|  | AO | karta analogových výstupů |  |
|  | AT | displej |  |
|  | BE | snímač elektrické veličiny (U, I, Hz,…) |  |
|  | BF | snímač průtoku |  |
|  | BG | snímač polohy, vzdálenosti |  |
|  | BL | snímač hladiny |  |
|  | BP | snímač tlaku, diferenčního tlaku |  |
|  | BQ | snímač množství, analyzátor |  |
|  | BT | snímač teploty |  |
|  | C | kondenzátor |  |
|  | DI | karta digitálních vstupů |  |
|  | DO | karta digitálních výstupů |  |
|  | DU | modul CPU |  |
|  | EH | elektrický ohřev |  |
|  | EL | osvětlovací těleso |  |
|  | EV | ventilátor |  |
|  | FA | jistič |  |
|  | FI | proudový chránič |  |
|  | FU | tavná pojistka, pojistkový odpínač |  |
|  | FT | tepelná motorová ochrana |  |
|  | FV | přepěťová ochrana |  |
|  | FZ | hlídač zemního spojení |  |
|  | G | napájecí zdroj, zdroje energie |  |
|  | GZ | Zálohovaný zdroj - UPS |  |
|  | HA | zvuková signalizace |  |
|  | HL | optická signalizace |  |
|  | K | obecné relé |  |
|  | KA | pomocné relé, pomocný stykač |  |
|  | KM | stykač |  |
|  | KT | časové relé |  |
|  | KU | hlídač napětí |  |
|  | L | indukční cívka, tlumivky |  |
|  | M | pohon, motor všeobecně |  |
|  | P | zobrazovač |  |
|  | PA | ampérmetr |  |
|  | PN | ukazovací přístroj všeobecně |  |
|  | PV | voltmetr |  |
|  | PW | wattmetr |  |
|  | Q | vypínač (obecně) |  |
|  | QF | hlavní jistič přívodní/vývodní v silových obvodech |  |
|  | QS | hlavní vypínač, odpínač |  |
|  | QM | motorový ochranný vypínač |  |
|  | SA | spínače a přepínače |  |
|  | SB | tlačítka se samočinným návratem |  |
|  | SF | průtokový spínač |  |
|  | SL | hladinový spínač |  |
|  | SP | tlakový spínač |  |
|  | SQ | polohový spínač |  |
|  | ST | teplotní spínač |  |
|  | SV | voliče otočné, křížové přepínače |  |
|  | T | transformátor (obecně) |  |
|  | TA | přístrojový transformátor (pro měření proudu) |  |
|  | TC | transformátor ovládací, pro mapájení PLC |  |
|  | TM | výkonový transformátor |  |
|  | UV | převodník elektrických signálů |  |
|  | VD | dioda |  |
|  | W | kabel, vodič všeobecně |  |
|  | X | svorkovnice, krabice, spojovací prvky a díly |  |
|  | YV | elmg.ventil s jednou cívkou |  |
|  | YVi.A | elmg.ventil se dvěma cívkami, cívka A |  |
|  | YVi.B | elmg.ventil se dvěma cívkami, cívka B |  |
|  | YP | elektrický ventil proporcionální |  |
| D | pořadové číslo přístroje stejného druhu |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409+HS-BT1 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| + |  |  |  |
| HS |  |  |  |
| - |  |  |  |
| BT | Snímač teploty |  |  |
| 1 | Pořadové číslo přístroje |  |  |
| =409+RM1.4-FU9 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| + |  |  |  |
| RM1.1 |  |  |  |
| - |  |  |  |
| FU | Tavná pojistka |  |  |
| 9 | Pořadové číslo přístroje |  |  |

| # Značení karet řídícího systému ASŘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| =A+B–CDE nebo =A+B–CDF.G |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| C | typ karty: |  |  |
|  | A | analogová karta |  |
|  | D | digitální karta |  |
|  | P | pulsní karta |  |
| D | typ signálu: |  |  |
|  | I | vstupní karta |  |
|  | O | výstupní karta |  |
| E | Pořadové číslo karty (počet dle potřeby), nebo |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409+DT1-AI1 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| + |  |  |  |
| DT1 |  |  |  |
| - |  |  |  |
| A | Analogová |  |  |
| I | vstupní karta |  |  |
| 1 | pořadové číslo karty |  |  |

| # Značení signálů v ŘS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příklad pro pohon M157 |  |  |  |
| DI_M157_Pripraven |  | Pripraveno | DI |
| DO_M157_Zapni |  | Zapni | DO |
|  |  | Analogové | AI |
| AI_BL101 | BL | hladina | AI |
| AI_BT201 | BT | teplota | AI |
| AI_BP102 | BP | tlak | AI |
| AI_BG301 | BG | poloha | AI |
| AI_BF103 | BF | průtok | AI |

| # Značení svorkovnic |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Značení svorkovnic vázaných na karty |  |  |  |
| =A+B–XCCD |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| X | prefix svorkovnice, modulu |  |  |
| CC | funkční označení svorkovnice, modulu |  |  |
|  | AI | analogové vstupy |  |
|  | AO | analogové výstupy |  |
|  | DI | digitální vstupy |  |
|  | DO | digitální výstupy |  |
|  | PI/O | pulsní vstupy/výstupy |  |
| D | pořadové číslo svorkovnice, modulu (počet dle potřeby), koresponduje s kartou |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409+DT1-XAI1 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| + |  |  |  |
| DT1 |  |  |  |
| - |  |  |  |
| X | prefix svorkovnice |  |  |
| A | Analogová |  |  |
| I | vstupní svorkovnice |  |  |
| 1 | pořadové číslo svorkovnice |  |  |
| ## Značení ostatních svorkovnic |  |  |  |
| =A+B–XC |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409+RM1.1-X1 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 409 |  |  |  |
| + |  |  |  |
| RM1.1 |  |  |  |
| - |  |  |  |
| X | Prefix svorkovnice |  |  |
| 1 | číslo svorkovnice |  |  |

| # Značení kabelů |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| =A–BC.D |  |  |  |
| kde: |  |  |  |
| - |  |  |  |
| B |  |  |  |
|  | WL | energetické vedení do 1kV (napájecí a silové) |  |
|  | WS | vedení pro ovládání, měření a signalizaci |  |
| C | Pořadové číslo kabelu (počet dle potřeby) |  |  |
| Příklad: |  |  |  |
| =409-WL25.1 |  |  |  |
| = |  |  |  |
| 01 |  |  |  |
| - |  |  |  |
| WL | Napájecí a silové vedení |  |  |
| 25 | Pořadové číslo kabelu |  |  |